杭州萧山国际机场

T1/T2中央空调系统循环水泵维保项目

招标文件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年 七 月

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  服务技术标准及要求	- 11 -

第四章  合同条款	- 12 -

第五章  评标方法及标准	- 13 -

第五章  投标文件格式	- 16 -

第一章 招标公告

一、招标范围及内容

（1）杭州萧山国际机场 T1/T2中央空调系统循环水泵维保 项目已批准建设，项目业主为杭州萧山国际机场有限公司，建设资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对本项目 T1/T2中央空调系统循环水泵维保项目  进行公开招标。

（2）项目概况：

该项目业务内容为T1/T2航站楼中央空调循环水泵群组的设备咨询服务、常规维护保养、大修解体保养、应急抢修等业务，共涉及相关设备32台。

本项目位于  T1/T2航站楼动力机房 ，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求”。

（3）招标内容：

1.制定和编制维保计划

2.对招标文件规定的水泵设备进行定期专业维护

3.快速处理招标水泵设备的故障响应

4.做好对招标方理论培训和咨询工作

（4）服务期：两年，自2020年1月1日起至2021年12月31日止

二、 投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照，企业注册资金50万人民币及以上；

（2）能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录；

（3）投标人具有一般纳税人资格，可提供税率为6%的增值税专用发票。

（4）投标人须具备本次招标水泵品牌中任一维保服务授权书资质（需提供授权书复印件并加盖公章，否则不予认可，原件备查），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（5）2016年1月1日至投标截止日具有1个及以上水泵维护保养合同经验（须提供合同复印件并加盖公章作为证明材料，否则不予认可，原件备查）；

（6）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年7月26日上午9时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年7月26日上午9时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年7月26日上午9时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：褚建国   联系电话：0571-83833144

技术联系人：褚建国   联系电话：0571-83833144

招标监督人：冯卫光   联系电话：0571-86662336

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场T1/T2中央空调系统循环水泵维保项目 |
| 1.1.2 | 实施地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 服务期 | 730 日历天 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行标准（详见第三章 服务技术标准及要求） |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年7月18日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:褚建国，电话0571-83833144；传真：0571-86661149；电子邮箱：406498787@qq.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年7月26日上午9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：T1/T2中央空调系统循环水泵维保项目投标文件 在2019年7月26日上午9时00分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （2）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出异议。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目实施地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 服务期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务技术标准及要求

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “服务合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（3）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（4）近三年完成类似项目业绩情况；

（5）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

3.2.6 服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）现场机构、人力、物资设备配置；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）运行、安全、服务等相关管理方案；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案；

（8）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（9）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

3.2.7投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求：投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2中标人的投标保证金，将在与招标人签订合同后10个工作日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标人提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，服务期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  服务技术标准及要求

（一）编制保养计划

1、与招标方协商拟订定期保养日程计划。

2、根据定期保养计划与其它设备供应商协调日程。

（二）定期维护与管理

1、每天免费提供设备故障咨询服务；

2、每三个月一次例行回访；

3、每三个月用温度计测量泵体及电机轴承温度是否正常；

4、每年检查泵体电机轴承的润滑油脂是否皂化变质；

5、每年检查泵轴或轴套是否有划痕；

6、每年检查并校正联轴器的同心度情况；

7、每年检查全部地脚螺栓的紧固性；

8、每年检查泵内旋转部件的磨损程度；

9、每年保养一次清洁和润滑全部轴承；

10、开机,并调整水泵运行工作点；

11、每年外观进行一次威乐油漆；

12、如零部件磨损则更换，配件费用另行计算，免收人工费。

（三）应急处理

投标方在接到招标方应急维修要求后，应派遣售后服务工程师与48小时内到达现场，对于常规问题投标方保证在到达现场后在48小时内处理。

（四）理论培训

投标方在提供维护保养的同时，需提供专业技术的培训服务，培训内容包括威乐水泵的维护保养说明和常见问题应急解决方案，培训为一年一次。

第四章  合同条款

杭州萧山国际机场【T1/T2中央空调系统循环水泵】项目维保合同

甲方：

住所地：

乙方：

住所地：

第一部分  协议书

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 T1/T2中央空调系统循环水泵维保 项目及有关事项友好协商一致，共同达成如下协议：

- 服务概况

- 服务内容：

提供T1/T2航站楼中央空调循环水泵的日常维保服务，主要包括：设备咨询、常规维护保养、大修解体保养和应急抢修等内容，共涉及各类型水泵32台。

- 服务地点：

T1/T2航站楼冷冻机房。

3.服务形式：

非驻场服务。

- 服务期限

本项目服务期限采用第   2   种方式：

1.本合同采用   /  模式，第一年为考核期，有效期限为     /      ，第一年考核期限届满前60日前，由甲方按照附件【】对乙方进行考核，经甲方考核后，乙方考核结果达到【】视为考核合格，则同意乙方续约，合同有效期限自动顺延至【】。

若经甲方考核后，乙方考核结果未达到【】视为考核不合格，则不同意乙方续约，则本合同有效期限至【】终止。

考核结果均以甲方确认的结果为准，乙方对此不得提出任何异议，并表示接受考核结果。

若经甲方考核合格后同意乙方续约，乙方未能在甲方通知乙方可以续约之日起【 】日内提出书面不续约的申请，则视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担                   违约责任。若在考核合格后，合同自动顺延期间，乙方提出书面不续约申请的，则按照本合同专用条款约定执行。并将乙方列入供应商黑名单。

2、本合同有效期限为固定期限，有效期限为 2020年1月1日至2021年12月31日   ，合同有效期限届满后自本合同自动终止。

- 签约合同价与计价方式

1. 本合同采用下述第      种计价方式：

（1）固定总价

（2）固定单价，预估总价，以实际发生结算

（3）固定总价+固定单价

2. 签约合同价为：人民币（大写）       /        (¥            元)。

（1）固定总价部分：人民币（大写）     /    (¥       元)；

（2）固定单价部分：人民币（大写）      /   (¥       元)；预估总价，人民币（大写）     /    (¥       元)，以实际发生结算。

3. 价格清单

（1）固定总价，其中：

第一年费用：

第二年费用：

（2）固定单价

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 维保单价 （元/年） | 总价 元 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威乐水泵 | NP125/200v-11/4 | 3 |  |  | 两年 |
| 2 | 威乐水泵 | NP200/250v-30/4 | 10 |  |  | 两年 |
| 3 | 威乐水泵 | NP150/400v-75/4 | 6 |  |  | 两年 |
| 4 | 威乐水泵 | NP65/250v-55/4 | 2 |  |  | 两年 |
| 5 | 威乐水泵 | NP250/355v-90/4 | 3 |  |  | 两年 |
| 6 | 威乐水泵 | NP125/315v-37/4 | 3 |  |  | 两年 |
| 7 | 威乐水泵 | NP100/200v-7.5/4 | 5 |  |  | 两年 |
| 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 外包费用总计 |  |  |  |  |  |  |

4.以上外包费用总计已包含了 人工费、运输费、管理费、保险费、税费等所有费用。

5. 其他约定:  在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

四、验收及考核

1、验收方式，本合同采用下属第    2    种验收方式；

（1）合同履行完毕一次性验收；

（2）分期验收，每三个月验收一次；

（3）分期验收，每月验收一次；

（4）按实际完成工作节点验收；

（5）其他：         /

2、维保服务考核方式（不包括续约考核），本合同采用下属第   (1)B  种维保服务考核方式：

（1）先服务后付款：

A.合同履行完毕一次性考核；

B.分期考核，每三个月考核一次；

C.分期考核，每月考核一次；

D.按实际完成工作节点考核；

E.其他：          /

（2）先付款后服务：

/

- 验收标准分为设备验收与维保服务考核，具体标准详见本合同专用条款。

五、结算与支付

1. 本合同外包服务费采用以下第   3    种结算方式：

（1）服务完成后一次性结算；

（2）按实际完成服务内容结算：             /

（3）按期结算，每期    3   月，每期结算金额                  ；

（4）其它结算方式：          /         。

2. 支付比例或金额

（1）预付款（本项目  适用  不适用）

支付比例或金额：           /

预付款支付期限：合同签订并提交收据后【】工作日内支付

预付款扣回的方式：           /

（2）合同价款支付

甲方在支付乙方每期外包服务费时，由甲方根据附件【 5 】考核，且经验收考核后支付         3个月的服务费用

（3）其他                  /

3. 支付时间及条件

除另有约定外，甲方在收到乙方提供的下列支付凭证后【 30 】个工作日内支付，支付时扣除质保金（如有）：

（1）付款申请书（含结算资料）

（2）乙方开具的 增值税专用发票（6%）

（3）经甲乙双方项目负责人签字确认的《验收单》。

（4）其他        /

4.乙方的基本账户信息：

开户行：

账号：

纳税人识别号：

联系人：

联系方式：

5.其他约定：                  /

六、履约担保

本项目是否适用：适用     不适用

1. 乙方提交履约担保的形式为：  	履约担保金          ；

2. 履约担保金额为：人民币（大写）                (¥       元) （合同总价服务费总额的 10 %）；其中廉洁保证金占履约担保的10%。

3. 担保期限为：待本合同约定的服务内容及服务期限全部履行完毕后6个月。

4.在本合同履行期间，若乙方存在违反本合同约定的行为，则甲方有权扣除乙方的履约保证金，并书面通知乙方，乙方对此不得提出任何异议。乙方在收到甲方的书面通知之日起15日内补足履约保证金，逾期不补足，视为乙方违约，则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失（包括但不限于运输、保险、检验、人民银行公布的同期货款基准利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）。

待本合同约定的服务内容及服务期限全部履行完毕后，经甲方确认后，乙方不存在任何违约行为，自甲方确认之日起15日内，甲方无息返还乙方履约保证金。若乙方存在违约行为或者有相关费用未支付的，则甲方在扣除相关费用后，若有剩余，则无息返还乙方。

七、保修期

本项目是否适用：适用      不适用

1.保修期为正式验收合格之日起               天；

2.保修期内，乙方应在接到甲方通知后         小时内到达现场并修复缺陷或损坏。

3.保修期内发生的维修服务，若修复后经维修的项目的保修期不足       的，则该项目的保修期延长至              。

4.具体保修内容以专用条款为准。

八、保险

本合同是否适用：适用     不适用

1.乙方应遵循本合同中，合同通用条款 第一部分 第    3   条 之约定，办理为完成合同所需之一切保险事务。

2.本合同关于购买保险的具体险种:      由承包商自理

3.具体投保内容以专用条款为准。

九、补充约定

1.                               /                             ；

2.                               /                             ；

3.                                /                           。

十、文件组成

本合同所附下列文件是合同构成不可分割的部分：

1、合同条款

2、合同附件

3、招标文件、投标文件及其相应附件

如合同条款与上述文件表述不一，则按照上述文件优先顺序进行解释。

十一、其他

1、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自双方盖章以及法定代表人或授权代表签字之日起生效。本合同于     年     月     日，在杭州萧山国际机场内签订。

2、若双方在本合同有效期间内发生争议，则协商解决。若无法协商一致，则任何一方均有权向甲方所在的人民法院起诉。

甲方：  (公章)                          乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

第二部分 通用条款

略

第三部分 专用条款

1.服务期限及进度

1.2服务进度要求：

1.2.1 每天提供设备故障咨询服务。

1.2.2 每三个月一次例行回访检查维护。

1.2.3 每年泵体解体保养及全面检查，并外观进行一次威乐油漆。

2.项目负责人

2.1项目负责人基本信息：

2.2项目负责人职责：

3.保险

3.1乙方投保的保险要求与内容：     承包商应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

3.2乙方向甲方提交保单凭证的时间：   合同签订后2个月内提交。

3.4其他约定：                        /

4.服务要求

4.1乙方提供服务的要求：  提供T1/T2航站楼中央空调循环水泵的日常维保服务，主要包括：设备咨询、常规维护保养、大修解体保养和应急抢修等内容，共涉及各类型水泵32台。

4.2服务时间要求：  乙方承诺工作日的服务时间为上午9:00-下午17:30，法定假日除外。乙方每年除按季度提供维保服务外，还需提供一次全面检查并作必要的保养维护服务，具体时间为接到甲方书面传真后10天内。特殊情况下，甲方如需选择在乙方工作时间外提供维保服务的，乙方承诺须无条件接受并按照本合同的约定提供服务，且乙方不另行计费。

4.3人员管理要求： 甲方根据《维保服务季度考核标准细则》（详见合同附件【5】）对乙方进行考核评分。

4.4培训要求：   投标方在提供维护保养的同时，需提供专业技术的培训服务，培训内容包括威乐水泵的维护保养说明和常见问题应急解决方案，培训为一年一次。

4.5其他约定： 按照机场公司业务外包项目合约监管考核指南（试行）执行，详见附件6。

5.双方权利和义务

5.1甲方的权利和义务

除通用条款约定外，其他约定：

5.1.1设备因长期运行使用引起磨损等而需要更换或修理的零部件，其费用应由甲方承担。

5.1.2凡因甲方使用不当导致设备需要清理维护及更换零部件，其费用应由甲方承担。

5.1.3设备发生任何故障或意外，甲方应立即向乙方提供情况。

5.1.4负责设备日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考查和确认。

5.1.5保养时给予乙方合理充分的时间并协助设置乙方提供现场安全警示标志。

5.1.6更换后的配件产权归甲方所有。

5.1.7服务期限内，第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知乙方。在工程结束时通知乙方对设备进行检查。因工程实施而影响设备性能所产生的后果由甲方自理，工程施工期间，若不进行相应设备维保的，甲方有权扣除乙方相应维保设备的服务费用。

5.1.8甲方有权对乙方的服务进行考核，考核标准采用100分制，各项分数累加，每季度对服务内容按检查项进行考核。乙方每季度考核得分在95（含）-100分的，视为考核合格，甲方全额支付该季度维保费用；如季度得分在95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当季该项业务服务费的1%；如季度得分在85分及以下的，扣除该季度全部维保费，连续2季度得分在85分及以下的，甲方有权提前终止合同。

5.1.9乙方不在约定期限内派人维修保养或维修保养质量验收不合格的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从维保费中扣除。

5.2乙方的权利和义务

除通用条款约定外，其他约定：

5.2.1 乙方的技术人员将对甲方的设备进行检查、调整、维护、更换部件和加油等维护保养服务，以确保水泵的正常运行。包括但不限于以下项目：

a)水泵设备的机械及电器装置等设备的全面检查。

1)每年检查泵体电机轴承的润滑油脂是否皂化变质；

2)每年检查泵轴或轴套是否有划痕；

3)每年检查并校正联轴器的同心度情况；

4)每年检查全部地脚螺栓的紧固性；

5)每年检查泵内旋转部件的磨损程度；

6)每年保养一次清洁和润滑全部轴承；

7)开机,并调整水泵运行工作点；

8)每年外观进行一次威乐油漆；

b)乙方将根据全面检查情况，需要加润滑油的地方分别进行加油，并免费提供维护保养用润滑用油。

c)凡有泄露的部位应更换密封材料，并免费提供密封材料（机械密封除外）。

d)乙方在取得甲方认可的情况下建议并更换水泵及控制装置的受损零部件（费用由甲方承担），同时乙方需提供一份更换零部件清单及价格表，经甲方确认核实并付款，合同期内不允许变更零部件价格。

e)每三个月一次例行回访，并用温度计测量泵体及电机轴承温度是否正常；

f)应急处理：乙方在接到招标方应急维修要求后，应派遣售后服务工程师与48小时内到达现场，对于常规问题乙方保证在到达现场后在48小时内处理。

5.2.2 乙方服务时应严格遵守甲方有关规章制度。

5.2.3 在本合同有效期内，乙方向甲方提供机组维护保养中常用易损易耗零部件，乙方需提供一份易损易耗零部件清单及价格表，经甲方确认核实并付款，在本合同履行期内不允许变更零部件价格。提供的备品全部符合DIN2533标准。

5.2.4 每次维护保养结束后乙方将向甲方提交一份维护保养报告，甲方应及时进行验收，如验收合格应在报告书中签字；如验收结果不满意，乙方有责任根据甲方提出的整改意见，重新对设备进行检查，直至符合验收要求。

5.2.5 如甲方在技术上需要改进时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务。

5.2.6 乙方将协助甲方参与当地政府有关部门的检查工作，甲方应提前7天通知乙方，以便乙方安排工程师至现场配合工作。

5.2.7 乙方负责免费培训甲方有关处理事故障碍方面的知识,专业技术的培训服务，培训内容包括水泵的运行原理，基本操作和维护保养说明和常见问题应急解决方案，培训为一年一次。

5.2.8 当发现或发生非保养责任事故时，应及时书面通知甲方整改，当事故严重影响设备安全运行的，有权通知甲方停止使用该设备。

5.2.9 如因乙方未及时或保养不当引起设备零部件损坏或不能正常运行，其产生的费用或后果由乙方承担。

5.2.10如因乙方未能履行合同所列的维护保养服务内容及相关义务或履行义务与本合同规定不符，甲方有权按照考核结果扣除相应的服务费用。

5.2.11 乙方有义务接受甲方对乙方的服务考核。

6.乙方工作人员的更换及增减

其他约定：

6.1乙方需指定不少于2名专业维护人员专门负责合同规定的维护工作，并配备1名专业工程师，对本项目予以技术支持，以上人员需能够通过机场公安分局的背景审核，涉及到办理隔离区通行证的人员，无特殊情况，不得随意更换、减少人员。

6.2通用条款内的“6.3甲方根据机场运营需要，要求乙方增加或减少人员，乙方应予以接受。增加或减少人员的，合同价格根据单价调整。”不适用本项目。

7、服务质量验收

7.1甲方对乙方服务进行监督、检查的方式及要求：  甲方根据《维保服务季度考核标准细则》（详见合同附件【5】）对乙方进行考核评分。

7.2扣除不达指标的外包服务费或要求乙方承担违约金的标准： 参考《维保服务季度考核标准细则》（详见合同附件【5】）。

7.3验收标准：根据设备维保服务报告进行双方签字验收。

7.3.1设备验收标准：每次维护保养结束后乙方将向甲方提交一份维护保养报告，甲方应及时进行验收，如验收合格应在报告书中签字；如验收结果不满意，乙方有责任根据甲方提出的整改意见，重新对设备进行检查，直至符合验收要求。

7.3.2维保服务考核标准：如因乙方未能履行合同所列的维护保养服务内容及相关义务或履行义务与本合同规定不符，甲方有权按照考核结果扣除相应的服务费用。

7.4其他约定：                /

8.合同变更、终止与解除

除通用条款约定的情形外，补充约定下列内容：

- 无

9.结算

9.1乙方应根据   甲方考核结果后按照考核结果确定的服务费用金额提供增值税专用发票  向甲方提出结算请求。

9.2双方确定违约责任及赔偿金额重新结算的时间要求： 支付服务费用前一个星期确定最终付款及赔偿金额。

9.3其他约定： 无

10.支付

10.1甲方完成结算且收到乙方提供的发票后   30日内         向乙方支付    至乙方账号     。

10.2乙方付款申请填写错误或相关材料缺失的，应在   7日内      内修正或补充材料后重新提交。

10.3其他约定：无

11.退场和移交

11.1乙方退场和移交的时间：   合同解除日期即为乙方退场和移交日期。

11.2乙方退场时与甲方办理移交手续的要求：

11.2.1提供一份合同期内详细的维护以及应急维修工作报告以及水泵使用性能评估报告。

11.2.2 对已开展的维修工作需要继续无条件完成后方可退场。

11.3若乙方未按照本合同约定退场和移交手续，乙方应向甲方承担违约责任：

甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内整改。在甲方发出整改通知后，乙方在指定的期限内仍不整改到位的视为违约，应向甲方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当全额赔偿甲方损失，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还。

11.4其他约定：            /

12.违约责任

12.1发生除通用条款约定之外的情形时，视为乙方违约：

（13）         /

（14）          /

12.4 其他约定：       /

13.合同终止与解除

13.2	除本合同通用条款约定的情形外，乙方有以下行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，且乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（1）              /

13.3	除本合同通用条款约定的情形外，乙方有下列违法行为之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失，乙方缴纳的履约保证金（若有）不予以退还：

（1）                /

13.5 其他约定：/

13.6 补充约定：/

附件：

1、保养水泵清单

2、水泵配件单价清单

3、廉洁自律承诺书

4、保密承诺书

5、维保服务季度考核标准细则

6、机场公司业务外包项目合约监管考核指南

上述附件均是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

附件1：保养水泵清单

| 序 号 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NP125/200v-11/4 | 3台 | 冷水泵 |
| 2 | NP200/250v-30/4 | 10台 | 冷水泵 |
| 3 | NP150/400v-75/4 | 6台 | 冷水泵 |
| 4 | NP65/250v-55/4 | 2台 | 冷水泵 |
| 5 | NP250/355v-90/4 | 3台 | 冷却水泵 |
| 6 | NP125/315v-37/4 | 3台 | 冷却水泵 |
| 7 | NP100/200v-7.5/4 | 5台 | 热水泵 |
| 合 计 | 32台 |  |  |

附件2 ：水泵配件单价清单（更换的配件按实计算，不计入总价）

| 水泵型号 | 配件名称 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| NP125/200v-11/4 | 水泵轴承 |  |
|  | 电机轴承 |  |
|  | 机械密封 |  |
|  | 弹性胶块 |  |
| NP200/250v-30/4 | 水泵轴承 |  |
|  | 电机轴承 |  |
|  | 机械密封 |  |
|  | 弹性胶块 |  |
| NP150/400v-75/4 | 水泵轴承 |  |
|  | 电机轴承 |  |
|  | 机械密封 |  |
|  | 弹性胶块 |  |
| NP65/250v-55/4 | 水泵轴承 |  |
|  | 电机轴承 |  |
|  | 机械密封 |  |
|  | 弹性胶块 |  |
| NP250/355v-90/4 | 水泵轴承 |  |
|  | 电机轴承 |  |
|  | 机械密封 |  |
|  | 弹性胶块 |  |
| NP125/315v-37/4 | 水泵轴承 |  |
|  | 电机轴承 |  |
|  | 机械密封 |  |
|  | 弹性胶块 |  |
| NP100/200v-7.5/4 | 水泵轴承 |  |
|  | 电机轴承 |  |
|  | 机械密封 |  |
|  | 弹性胶块 |  |

附件3 ： 杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、为约束廉洁自律行为从法律上提供保障措施，我方同意向贵公司缴纳的履约保证金中的10%作为廉洁自律担保金。

如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 廉洁自律担保金不予退还我单位；

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件4：保密承诺书

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【】项目的维保外包服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、产品及技术等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

附件5 ： 维保服务季度考核标准细则

1.甲方对乙方的服务进行考核，考核标准采用100分制，各项分数累加，每季度对服务内容按检查项进行考核。乙方每季度考核得分在95（含）-100分的，视为考核合格，甲方全额支付该季度维保费用；如季度得分在95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当季该项业务服务费的1%；如季度得分在85分及以下的，扣除该季度全部维保费，连续2季度得分在85分及以下的，甲方有权提前终止合同。

2.甲方监管人员必须严格按照维保的评分标准进行打分，评分结果报单位主管领导签字确认，并通知乙方。

3.考核细则：

年度第   季度

项目名称：杭州萧山国际机场T1、T2航站楼水泵维保

考核单位：杭州萧山国际机场动力机电与能源管理部暖通室

被考核单位：

| 章 节 | 性能方面 | 考核 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1节 | 否定指标 | “有发生”打“√” |  | 处理结果 |  |
| 1.1 | 恐怖事件 |  |  | 解除合同 |  |
| 1.2 | 特大事故、损失 |  |  |  |  |
| 1.3 | 恶劣事件 |  |  |  |  |
| 1.4 | 遵纪守法 |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |
| 第2节 | 人（24） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 2.1 | 技术能力与资质（4） |  |  |  |
| 2.2 | 工作态度与礼节（4） |  |  |  |
| 2.3 | 人员劳务关系（4） |  |  |  |
| 2.4 | 协调，控制和监管的回应（4） |  |  |  |
| 2.5 | 员工的伦理和纪律（4） |  |  |  |
| 2.6 | 企业文化和其他要求的认同（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第3节 | 质量（30） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 3.1 | 台账、资料管理质量（5） |  |  |  |
| 3.2 | 设备修复率（5） |  |  |  |
| 3.3 | 人员管理质量（5） |  |  |  |
| 3.4 | 设备故障率（5） |  |  |  |
| 3.5 | 人员培训质量（5） |  |  |  |
| 3.6 | 应急事件处理质量（5） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第4节 | 安全（12） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 4.1 | 总体安全意识的表现（4） |  |  |  |
| 4.2 | 提供和维护安全的工作环境（4） |  |  |  |
| 4.3 | 安全措施/制度/体系的实施或整改（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第5节 | 过程（16） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 5.1 | 工作计划方案的充分性和质量（4） |  |  |  |
| 5.2 | 方案执行情况（4） |  |  |  |
| 5.3 | 让雇主了解工作进展情况（4） |  |  |  |
| 5.4 | 减轻损失/追赶计划所采取的措施（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第6节 | 资源（12） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 6.1 | 劳动力资源的充分性（4） |  |  |  |
| 6.2 | 工具、消耗品等资源的充分性（4） |  |  |  |
| 6.3 | 资源的开源节流（4） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第7节 | 其他（6） |  | 分值 | 扣分原因 |
| 7.1 | 用户满意度（6） |  |  |  |
| 分项分值： |  |  |  |  |
| 第8节 | 加分项（10） |  | 分值 | 加分原因 |
| 8.1 | 好人好事及表扬（4） |  |  |  |
| 8.2 | 超额超水平完成（2） |  |  |  |
| 8.3 | 建议及方案（4） |  |  |  |
| 加分分值： |  |  |  |  |
| 最终分值： |  |  |  |  |
| 结论： 乙方负责人签字： 监管人员签字： 三级领导签字： |  |  |  |  |

考核标准

| 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- |
| 否定指标 | 发生因乙方原因造成的破坏航空器和劫机、炸机等空防安全事故或发生重大消防事故，造成人员死亡、重伤或财产损失大于10万元。发生因维护保养原因造成的系统不正常事件，产生国际国内恶劣影响及触犯国家和地方制定的各种法律、法规。 |
| 恐怖事件 |  |
| 特大事故、损失 |  |
| 恶劣事件 |  |
| 遵纪守法 |  |
| 人（24） |  |
| 技术能力与资质（4） | 经检查发现技术能力或资质未达到要求，第一次发生扣2分，给予一段合理的时间整改后仍未达到要求则得0分。 |
| 工作态度与礼节（4） | 工作态度要求积极乐观，为人处世谦卑虚心，与其他业务单位和睦相处的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 人员劳务关系(4) | 工作人员必须与外包商签订劳动合同，履行国家相关法律法规的义务，经检查发现不符合要求的扣4分，并要求乙方立即整改。 |
| 协调，控制和监管的回应（4） | 发生乙方不回应不配合甲方协调，控制和监管的事件扣2分，造成工作影响且不及时整改的扣4分，并要求乙方对相关人员进行处罚。 |
| 员工的伦理和纪律（4） | 乙方工作人员应保持廉洁，遵守基本的道德准则，法律法规和机场相关规章制度，如发生违规行为，一次扣4分，并要求乙方对相关人员进行处罚。 |
| 企业文化和其他要求的认同（4） | 要求乙方认同甲方的企业文化和其他公司相关要求得4分，监管人员视实际情况给分扣分。 |
| 质量(30) |  |
| 台账、资料管理质量(5) | 经检查发现乙方未对台账、资料进行合理管理，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分，第三次发生得0分。 |
| 设备修复率（5） | 在考核期间，设备的修复率要求100%，未达到要求的扣5分。 |
| 人员管理质量(5) | 经检查发现乙方管理人员未对员工进行有效得工作安排、日常监督，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分，第三次发生则得0分。 |
| 设备故障率（5） | 考核期间，经核查，同一设备同一故障，修复后仍重复出现1次，扣2分，重复出现两次，扣3分。 |
| 人员培训质量(5) | 经检查发现乙方未对人员进行必要的消防培训、技术学习等，第一次发生扣1分，第二次发生扣2分，第三次发生则得0分。 |
| 应急事件处理质量(5) | 经检查发现乙方对应急事件处理未达到规定要求的，第一次发生扣2分，第二次得0分。 |
| 安全(12) |  |
| 总体安全意识的表现 （4） | 乙方重视安全工作，保持较高的安全风险防范意识的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 提供和维护安全的工作环境 （4） | 要求乙方有保证提供和维护安全工作环境的人力和物力能力，并不断完善和提高，发现安全隐患立即整改，拖延不整改或不到位的扣4分。 |
| 安全措施/制度/体系的实施或整改（4） | 要求乙方根据甲方要求制定自身合理的安全管理体系，并交由甲方备案，每年修订一次并根据实际情况不定期进行调整。安全措施/制度/体系合理到位的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 过程(16) |  |
| 工作计划方案的充分性和质量（4） | 工作计划制定详尽合理的得4分，监管人员视实际情况扣分。 |
| 方案执行情况（4） | 经检查发现乙方人员不遵守实施的方案，第一次发生扣1分，第二次发生则得0分。 |
| 让甲方了解工作进展情况 （4） | 乙方不及时或故意不向甲方汇报工作进展的，第一次发生扣1分，第二次发生则得0分。 |
| 减轻损失/追赶计划所采取的措施（4） | 工作过程中发生问题未能及时采取补救措施的一次扣2分 |
| 资源(12) |  |
| 劳动力资源的充分性(4) | 经检查发现乙方未按照要求配备规定人数或不满足工作需求的扣4分。 |
| 日常用具、消耗品、器材资源的充分性(4) | 经检查发现乙方对常用具、消耗品、器材等准备不充分而影响到正常工作的，第一次发生扣1分，第二次发生扣0分。 |
| 资源利用的合理性(4) | 要求乙方对人力物力等资源进行合理分配和利用，经检查发现物力资源利用不合理铺张浪费的，扣2分，人力安排不合理，人员无故缺岗缺勤的扣2分。 |
| 其他(6) |  |
| 满意度(6) | 服务范围内，乙方发生一次有效投诉扣6分。 |
| 加分项（10分） |  |
| 好人好事及表扬（4） | 每件好人好事，经甲方认可受到表扬的加2分，。 |
| 超额超水平完成（2） | 超出甲方预期，超额完成任务一件加2分，2 |
| 建议及方案（4） | 经甲方认可，由乙方提出建议和意见已经实施的，每条加2分。 |

附件6：机场公司业务外包项目合约监管考核指南（试行）

机场公司业务外包项目合约监管

考核指南

（试行）

本指南作为公司各监管单位在拟草外包项目合约中监管考核要求部分的依据。各单位可根据自身不同项目特点，选择月度或季度考核方式。具体规范如下:

一、日常考核

机场公司监管单位每日按照日常检查表对相应岗位工作情况、服务质量进行监督检查及考核，发现问题，及时进行记录，并由承包商现场人员确认，同时发放整改单告知承包商进行纠正和整改。

承包商在收到机场公司的整改通知书之日起10日内完成相关整改工作，并将整改情况反馈机场公司监管单位。

二、月（季）度考核

满分100分。监管单位根据服务标准要求制定日常考核表及月（季）度考核表（格式可参考《机场公司业务外包项目季度考核标准（项目质量考核部分）》）。当月日常考核得分情况得出月（季）度考核得分，考核表中单项扣分不设上限。

1．按月支付的项目，按月度进行考核。当月日常考核的最低得分为月度考核得分。每月考核得分达到95分以上（含95分），视为考核合格，公司按合同所规定的付款方式支付给承包商服务费；如考核得分95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当月该项业务服务费的1%。年度考核成绩可按月度平均值进行核算。

2．按季或年支付的项目，按季度进行考核。该季度内每一个月度考核得分达到95分以上（含95分），视为考核合格公司按合同所规定的付款方式支付给承包商服务费；其中，月度考核得分由当月日常考核的最低得分得出。如当季度内有任一个月度考核得分95分以下，视为考核不合格，每减少1分，扣除当月该项业务服务费的1%。年度考核成绩可按季度平均值进行核算。

三、合约中止

在考核过程中，下列情况之一的，机场公司有权提前中止合约，并要求承包商承担由此给机场公司造成的实际损失:

1.在本合同有效期限内如连续两个月度考核得分低于85分（包含85分）或在一个自然外包年度内共计有三个的月度考核得分低于85分（包含85分）。

2.发生因承包商责任原因造成的各类治安群体性事件、空防不安全事件、消防及其他不安全事件，事故症候，事故和严重影响航班正常性造成航班业务等情况的，实行一票否决。

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、服务期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或修正后的最终投标价与原报价相比偏差在0.5%（不含）以上的，其投标作废标处理；修正偏差在0.5%（含）以内的，投标人应在投标总报价不变和单价平衡的前提下修正相关项目单价和（或）合价。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评分法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分

3.3.1商务报价分70分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的次低价作为评标基准价。

投标人的投标价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分   0-30分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人企业规模、授权要求 | 0-4 | 企业注册资金50万到100万不得分，100万（含）到200万（含）人民币得1分， 200万以上得2分，企业是原厂或有原厂（威乐）授权委托书得2分，不是原厂（威乐）授权委托书得0分。 |
| 2016年1月1日至投标截止日有水泵维保项目业绩，一个业绩不得分，每增加一个业绩加2分，最多得6分（须提供合同复印件并加盖公章作为证明材料，否则不予认可，原件备查） | 0-6 | 一个业绩不得分，每增加一个业绩加2分，最多得6分 |
| 拟派项目负责人和主要参与服务人员配备情况 | 0-6 | 项目负责人技术资质，服务人员安排与专业性比较 |
| 服务大纲 | 0-4 | 维保服务内容的全面性、专业性比较 |
| 服务质量承诺及保证措施 | 0-6 | 人员培训以及应急处理保障方案等计划安排，工作流程及计划安排的科学性 |
| 提供的耗材及配件清单价格的合理性 | 0-4 | 符合要求的耗材配件清单报价，进行横向比较，综合评分。 |

3.4推荐中标候选人

3.3.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.3.3当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

第五章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、投标报价表；

三、法定代表人资格证明书；

四、授权委托书；

五、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（3）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（4）近三年完成类似项目业绩情况；

（5）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

六、服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）现场机构、人力、物资设备配置；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）运行、安全、服务等相关管理方案；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案；

（8）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（9）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场         项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投 标 函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的                           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：               元（RMB         元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2、一旦我方中标，我方保证在服务期内完成全部工作。

3、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的要求，按时签订服务合同，并全面履行服务合同。

6、我方已详细审查全部招标文件，包括补充公告以及供参考的全部资料和有关附件（若有），我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方同意按照你方可能要求提供与投标有关的任何其他数据或资料，且完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及对评标和定标结果不负责解释。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

单位：元

| 序号 | 费用名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一年 |  |
| 2 | 第二年 |  |
|  | 合 计 |  |

4.1设备维护费分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 维保单价 （元/年） | 总价 元 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威乐水泵 | NP125/200v-11/4 | 3 |  |  | 两年 |
| 2 | 威乐水泵 | NP200/250v-30/4 | 10 |  |  | 两年 |
| 3 | 威乐水泵 | NP150/400v-75/4 | 6 |  |  | 两年 |
| 4 | 威乐水泵 | NP65/250v-55/4 | 2 |  |  | 两年 |
| 5 | 威乐水泵 | NP250/355v-90/4 | 3 |  |  | 两年 |
| 6 | 威乐水泵 | NP125/315v-37/4 | 3 |  |  | 两年 |
| 7 | 威乐水泵 | NP100/200v-7.5/4 | 5 |  |  | 两年 |
| 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 外包费用总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

五、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近三年完成类似项目业绩情况

| 建设单位 | 项目名称 及建设地点 | 类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量达到 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附服务合同等相应证明文件

六、服务大纲

（一）项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

（五）主要参与服务人员简介

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/职称 | 本项目 拟任职务 | 工作年限、主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

七、投标人认为应该提供的其他材料