杭州萧山国际机场

T1航站楼风机盘管更新采购(含安装)项目

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年八月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

第三章  货物需求一览表及技术规格	- 14 -

第四章  合同条款	- 28 -

第五章  评标方法及标准	- 44 -

第六章  投标文件格式	- 49 -

第一章 招标公告

一、招标内容

杭州萧山国际机场有限公司就杭州萧山国际机场T1航站楼风机盘管更新采购（含安装）项目进行公开招标，欢迎符合资格要求的供应商参与投标。

招标货物名称、数量及主要技术规格

| 货物名称 | 数 量 | 主要技术规格 | 供货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式暗装风机盘管设备（含相关水电配套）及木质外框 | 115套 | 详见第五章 | 合同签订后60日历天内 并于2020年12月31日前安装调试完毕 | 杭州萧山国际机场 |

主要招标内容：

- 拆除并处理原风机盘管设备（含相关水电配套）及木质外框

- 采购风机盘管设备（含相关水电配套）及木质外框

- 现场安装风机盘管设备（含改造相关水电配套）及木质外框

- 设备调试

投标人需按本技术规格书要求完成原设备(含相关水电配套）及木质外框的拆除和处理，新设备（及木质外框）的设计、制造、运输、安装、调试及试运行、培训及售后服务等工作。

二、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格的供货商，如供货商为投标品牌制造商的注册资金不少于人民币1000 万元或等值外币。若投标人为非投标品牌制造商或其他供货商，则该投标人注册资金不少于人民币100万元。(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算)。

（2）能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录（需提供承诺函，格式自拟）。

（3）投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。（需提供税务机关出具的一般纳税人资格认定相关证明材料复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查）

（4）投标人须具备机电安装三级资质。(需提供资质证书复印件并加盖投标人公章，原件备查)

（5）近三年（2016年1月1日至投标截止日）， 投标人具有 2个以上（含）单个合同金额≥20万元人民币的风机盘管供货项目业绩，并已投入正常运行（需提供合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，原件备查。）

（6）本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年8月29日上午9时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年8月29日上午9时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年8月29日上午9时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰        联系电话：0571-83837612

招标监督人：阮周长         联系电话：0571-86662133

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场T1航站楼风机盘管更新采购（含安装）项目 |
| 1.1.2 | 交货地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“货物需求一览表及技术规格” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 供货期 | 合同签订后60日历天内，并于2020年12月31日前安装调试完毕。 投标人须在投标文件中提供最快交货时间和详细的供货计划。投标人可根据自身经验、技术水平及管理能力自报竞争性供货期，但不得超过招标人明确的计划供货期。一旦中标，该供货期即为合同供货期。整个项目供货期安排应服从招标人要求。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行标准(详见第三章第1.3章) |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织 组织，踏勘时间：踏勘时间：2019年8月21日上午9：00 踏勘集中地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 （踏勘需进入隔离区内，请投标人提前三天提交身份证原件和1寸照片给招标人） |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年8月21日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-83837612；传真：0571-83837612；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年8月29日上午9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场T1航站楼风机盘管更新采购（含安装）项目投标文件 在2019年 8 月 29 日 14 时 00 分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （5）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目交货地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 供货期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）货物需求一览表及技术规格

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “销售（供货）合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等）。

（2）制造商资格声明。

（3）设备制造商的授权书（代理商投标时提供）

（4）近三年（2016年1月1日至投标截止日）的销售业绩一览表（附业绩的合同）。

3.2.6技术规格偏离表；

3.2.7 商务条款响应偏离表；

3.2.8系统设备供货范围（包括设备数量、型号规格、产地、品牌），进口零部件详细清单（需说明产地、品牌）；

3.2.9技术参数、结构及性能特点等产品技术规格书；

3.2.10主要原材料及部件性能和生产厂家；

3.2.11产品制造、安装、验收标准和验收方法；

3.2.12现场安装、调试；

3.2.13产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺；

3.2.14提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训人数等；

3.2.15关于质量保证期的说明；

3.2.16优惠条件：投标人承诺给予用户的其他优惠条款，包括付款条件、培训服务、质量保证期等方面的优惠；

3.2.17投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。投标人对该项目只允许有一个总报价，招标人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3.2投标人所报投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用（包含并不限于货物的供货、运输（包括送至招标人指定地点卸车）、包装费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等），包括货物供货及相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费；

3.3.3投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供货物的单价和总价；

3.3.4如果投标人认为为圆满完成本项目还有其他需要单独计价的配合工作，则应列明具体的细目和金额。所有与本项目有关的未列入“投标报价表”的工作内容，均被认为已经包含在其他细目及投标总价中。

3.3.5投标人(如中标)在投标文件中提供的货物清单和报价将是签订合同的唯一依据，其报价在本次投标有效期内不能发生改变（招标人变更除外）。如有改变，招标人将拒绝与其签订合同。

3.3.6投标人对每种货物只允许有一个报价。

3.3.7招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价。

3.3.8所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

3.3.9其它须在报价中考虑的因素：

（1）本项目在安装期间，应注意保护好招标人现有成品，如有损坏，须无条件修复至招标人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

（2）交付验收前产品的保护费由投标人自行考虑并计入总价。

（3）投标人安装过程中需自行负责现场人员生命、财产安全，自行解决与现场人员的劳务关系纠纷，可能产生的费用计入投标总价。

3.3.10投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2招标人与中标人签订合同书后5日内，应当向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，供货期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关供货期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  货物需求一览表及技术规格

1.1现场条件

本章中描述的所有货物应能在下列现场条件下长期、稳定的工作。

室外现场条件：

- 地处亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润，四季分明。

- 航站区规划范围内地势平坦，地坪标高约为5.8m。

- 极端最高温度39.9℃ ，极端最低温度-9.6℃。

- 夏季室外计算湿球温度：28.5℃。

- 大气压力:冬季102.05KPa,夏季100.05KPa。

- 结构设计基本参数

室内现场条件：

- 室内温度：	0℃～40℃

额定电压为380V/220V，电压波动率：±10%

额定频率为50Hz，频率波动率：±5%

接地电阻不大于4Ω

因本项目为设备更新，相关土建，水管，安装位置等条件均已具备，投标方应按现实要求，充分考虑所供设备与现场环境的匹配度，并将以上因设备尺寸问题需调整部分所产生的费用一并考虑在内，同时制定详细的安装计划。

1.2总体要求

1.2.1投标人必须按本章的要求完成旧风机盘管（含相关水电配套）及木质外框的拆除和处理，新设备（及木质外框）的设计选型、制造、工厂检验、运输、安装、调试、试运行、最终验收及售后服务等工作，并按上述顺序向最终用户移交所需的资料。

1.2.2本章仅指T1航站楼所用风机盘管的主要技术要求，不应作为完整的详细要求，投标人应负责所供设备的设计选型、制造，并保证符合招标文件的要求。同时，投标人应提供本章中未描述的，但为保证风机盘管能正常有效运行所必需的部件、附件、软件、工具等的详细要求，并在投标文件中提供相关功能的详细描述。

1.2.3投标文件必须有整套设备和主要部件的生产商和生产产地证明。

1.2.4投标人在投标时必须根据招标文件要求，提交投标产品的样本及有关测试报告，如投标文件与样本或测试报告有矛盾，以样本或测试报告为准（测试报告优先）。

1.2.5投标人应保证，最终用户在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均由投标人负责。

# 1.3产品标准和规范

在本规定中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准，包括以下但不仅限于以下所列：

①中华人民共和国标准法

②采暖通风空调净化设备术语GB/T16803-1997

③采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)

④通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

⑤城市区域环境噪声标准（GB3096-93）

⑥风机盘管机组              GB/T19232-2003

⑦盘管技术条件                 GB/T4292-1991

⑧盘管耐压试验与密封性检查     JG/T9064-1999

⑨公共建筑节能设计标准          GB50189-2005

⑩建筑节能工程施工质量验收规范    GB50411-2007

⑪采暖通风与空气调节设备噪声声功率级与测定工程法  GB/T9068-1999

⑫工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-85

⑬由招标人认可的其他国家的其他权威标准

这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）

⑭投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得招标人认可后，       投标人推荐的标准和制造规范才能等效或适用于此技术规格书。

- 1.4资料要求

1.4.1所有资料要求中文或中英文对照版，以中文为准。

1.4.2若投标人中标，其投标时提交的所有资料在未征得最终用户和设计单位同意的情况下，不得随意更改。最终用户保留对所有投标资料进行审核的权利。

1.4.3投标时提供的资料

- 供货设备清单(包括设备附件清单)及备品备件、专用工具及仪器、仪表清单。

- 负责管理本项目实施的人员组成名单，包括职务、职称及简单履历及联系方式。

- 风机盘管的详述，设备的结构及技术特点说明，技术性能表，技术规格要求的详细应答等；

- 设备设计、制造、试验和运输、安装等所采用的标准和规范的清单。

- 工厂检验的项目、内容、以及检验的标准；

- 投标人须提供该品牌风机盘管总部出具的为本项目供货风机盘管的产地证明以及该生产厂为总部下属正规生产工厂的证明文件。

- 设备总图，总图内应有风机盘管平面图、立面图、剖面图、装配图、部件标注及性能参数，设备重量、设备检修所需的空间等。

- 本章要求的资料及本章未描述的但为保证本项目顺利实施所需的其它资料。

1.4.4合同签定后至出厂前提供的资料

- 卖方应按照招标文件的要求分阶段提供全套中文版或中英文对照的资料四份。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有卖方已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造商的名称。

- 只有被最终用户批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施中如有必要修改，需取得最终用户批准，并不得以此为由要求调整合同总价。

- 如果技术文件发生短缺，卖方应在收到最终用户通知后一周内补齐这部分文件。由于卖方提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由卖方负担，由此而产生的工期延误由卖方负责。

- 除招标文件中已规定资料外，卖方有义务根据最终用户要求提供项目实施过程中相关资料。

- 除了在本章其他条款中对资料提交时间有特殊规定的资料，卖方应在合同签定后，根据最终用户提出的进度要求提供下述资料供最终用户和设计单位认可。

- 设备及部件说明，包括：设备的供货范围；风机盘管的结构、原理、详细性能、特性及参数等

- 质量管理手册

- 与土建安装工作有关的要求。

- 本设备装置的安装要领书（包括现场的吊装、装配等）和调试及试运行要领书（包括安装、调试和试运行的程序及记录表格）

- 主要设备的型式试验报告及有关资料

- 卖方采用的有关产品标准和规范

- 整套产品样本

- 包装运输、仓储方案说明

- 最终图纸包括：

- 设备总图，包括设备组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、重量，设备与系统连接的接口、设备检修所需的空间、风机盘管、及电动机性能参数

- 电气原理图及电气接线图

- 中文版或中英文对照的设备操作维修手册：

- 所有设备的规格

- 所有设备的调试手册

- 主要配套器件的中文使用说明书

- 维护保养，包括：

- 总的要求及安全措施（包括设备和部件常见故障说明，建议的紧急安全程序）

- 卖方建议的定期保养时间、项目及方法；

- 卖方的设备系列号、地址及服务联系电话

- 特殊工具和备品备件清单；

- 维修图册以及有关资料；

- 设备交货清单；

1.4.5出厂时提供的资料

- 出厂许可证；

- 制造期间设备及部件的性能试验、检验报告；

- 出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

- 设备制造质量资料及质量保证书；

- 授权质量监督部门的检测报告；

- 合格证，包括产品合格证，部件合格证，材料合格证等。

- 其他最终用户需要的资料

- 安装、调试及培训时提供的资料

  - 招标设备清单

本设备清单仅指本次招标设备的主要供货范围，并非详细完整配置。投标人应负责所供设备的设计选型、制造，并保证符合招标文件的要求，为保证风机盘管设备能正常有效运行所必需的部件、附件、软件、工具等均应包含在投标总价内。

表A：原末端风机盘管设备的主要技术规格和性能指标要求

| 序号 | 型式 | 数量 (台) | 管列数 （排） | 高档风量 (m³/h) | 全热冷量 (W) | 尺寸 （长*宽m*高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式暗装风机盘管设备1（二管制） | 76 | 3 | 680 | 4000 | 约1080mm*230mm*820mm |
| 2 | 立式暗装风机盘管设备2（二管制） | 31 | 3 | 1020 | 5800 | 约1200mm*240mm*830mm |
| 3 | 立式暗装风机盘管设备3（二管制） | 8 | 3 | 1360 | 7800 | 约1250mm*340mm*560mm |

表B：需投标人提供风机盘管技术参数（见下表）

| 主要参数项目指标 | 技术要求 | 供应商实供 |
| --- | --- | --- |
| 设备1 | 二管制立式暗装风机盘管 |  |
| 数量 | 76 |  |
| 高档风量(m³/h) | ≧800m³/h |  |
| 全热冷量(W) | ≧4500W |  |
| 管列数（排） | 3 |  |
| 电机功率（W） | 输入功率≧54W |  |
| 盘管水流量(m³/h) | ≧0.6m³/h |  |
| 盘管水降压(KPA) | ≤40KPA |  |
| 风机 | 风机余压3毫米水柱， 叶轮采用镀锌风轮 |  |
| 电机 | 设备配套； 电机为通用规格（轴孔径12mm，轴长470mm）； 绝缘等级为B级或以上，防护等级不小于IP20； 电机须带过热保护，电机需通过CCC认证。 |  |
| 温控开关面板 | 液晶显示,与设备相配套。 |  |
| 电动二通温控阀 | 西门子、江森或同档次及以上品牌，并与设备相配套。 |  |
| 保温层 | B1级橡塑保温材料，覆盖需合理规范，内部不留间隙，覆盖部位包括供水管及回水管接口（波纹管、阀门等管路管件）、冷凝管等必要部位，覆盖的橡塑保温层要求与现场已包保温层的管路无缝连接。 |  |
| 盘管 | 脱氧铜管，盘管工作压力：1.0兆帕。 |  |
| 铝翅片 | 倒片率低于1%,表面做亲水性处理。 |  |
| 凝结水盘 | 材质采用不锈钢SUS304或同牌号国标不锈钢0Cr18Ni9； 底部带有必要的排水坡度； 凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温； 凝结水盘加长150mm。 |  |
| 水管出入口规格 | DN20 |  |
| 噪音(dB（a）) | ≤48dB（a） |  |
| 电力（伏特 / 相位 ） | 220V/单相 |  |
| 设备尺寸 （长mm*宽mm*高mm） | 高度≤850mm，宽度≤400mm |  |
| 维护及检修 | 木质外框设置检修门并布置合理规范；留充足检修空间。 |  |
| 木质外框 | 尺寸符合现场安装要求，木质外框完全包住风机盘管及相应进出水管，合理设置304不锈钢出风口、散热木制栏珊、检修门； 材质材质为免漆板（杉木芯，厚度1.8CM），符合国家环保标准,环保等级在E1级或以上，外观样式设计合理美观。 |  |

| 主要参数项目指标 | 技术要求 | 供应商实供 |
| --- | --- | --- |
| 设备类型1 | 二管制立式暗装风机盘管类型2 |  |
| 设备1 | 31 |  |
| 高档风量(m³/h) | ≧1100m³/h |  |
| 全热冷量(W) | ≧5835W |  |
| 管列数（排） | 3 |  |
| 电机功率（W） | 输入功率≧75W |  |
| 盘管水流量(m³/h) | ≧0.7m³/h |  |
| 盘管水降压(KPA) | ≤40KPA |  |
| 风机 | 风机余压3毫米水柱， 叶轮采用镀锌风轮 |  |
| 电机 | 设备配套； 电机为通用规格（轴孔径12mm，轴长470mm）； 绝缘等级为B级或以上，防护等级不小于IP20； 电机须带过热保护，电机需通过CCC认证。 |  |
| 温控开关面板 | 液晶显示,与设备相配套。 |  |
| 电动二通温控阀 | 西门子、江森或同档次及以上品牌，并与设备相配套。 |  |
| 保温层 | B1级橡塑保温材料，覆盖需合理规范，内部不留间隙，覆盖部位包括供水管及回水管接口（波纹管、阀门等管路管件）、冷凝管等必要部位，覆盖的橡塑保温层要求与现场已包保温层的管路无缝连接。 |  |
| 盘管 | 脱氧铜管，盘管工作压力：1.0兆帕。 |  |
| 铝翅片 | 倒片率低于1%,表面做亲水性处理。 |  |
| 凝结水盘 | 材质采用不锈钢SUS304或同牌号国标不锈钢0Cr18Ni9； 底部带有必要的排水坡度； 凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温； 凝结水盘加长150mm。 |  |
| 水管出入口规格 | DN20 |  |
| 噪音(dB（a）) | ≤48dB（a） |  |
| 电力（伏特 / 相位 ） | 220V/单相 |  |
| 设备尺寸 （长mm*宽mm*高mm） | 高度≤850mm，宽度≤400mm |  |
| 维护及检修 | 木质外框设置检修门并布置合理规范；留充足检修空间。 |  |
| 木质外框 | 尺寸符合现场安装要求，木质外框完全包住风机盘管及相应进出水管，合理设置304不锈钢出风口、散热木制栏珊、检修门； 材质材质为免漆板（杉木芯，厚度1.8CM），符合国家环保标准,环保等级在E1级或以上，外观样式设计合理美观。 |  |

| 主要参数项目指标 | 技术要求 | 供应商实供 |
| --- | --- | --- |
| 设备类型1 | 二管制立式暗装风机盘管类型3 |  |
| 数量 | 8 |  |
| 高档风量(m³/h) | ≧1550m³/h |  |
| 全热冷量(W) | ≧8240W |  |
| 管列数（排） | 3 |  |
| 电机功率（W） | 输入功率≧102W |  |
| 盘管水流量(m³/h) | ≧0.9m³/h |  |
| 盘管水降压(KPA) | ≤40KPA |  |
| 风机 | 风机余压3毫米水柱， 叶轮采用镀锌风轮 |  |
| 电机 | 设备配套； 电机为通用规格（轴孔径12mm，轴长470mm）； 绝缘等级为B级或以上，防护等级不小于IP20； 电机须带过热保护，电机需通过CCC认证。 |  |
| 温控开关面板 | 液晶显示,与设备相配套。 |  |
| 电动二通温控阀 | 西门子、江森或同档次及以上品牌，并与设备相配套。 |  |
| 保温层 | B1级橡塑保温材料，覆盖需合理规范，内部不留间隙，覆盖部位包括供水管及回水管接口（波纹管、阀门等管路管件）、冷凝管等必要部位，覆盖的橡塑保温层要求与现场已包保温层的管路无缝连接。 |  |
| 盘管 | 脱氧铜管，盘管工作压力：1.0兆帕。 |  |
| 铝翅片 | 倒片率低于1%,表面做亲水性处理。 |  |
| 凝结水盘 | 材质采用不锈钢SUS304或同牌号国标不锈钢0Cr18Ni9； 底部带有必要的排水坡度； 凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温； 凝结水盘加长150mm。 |  |
| 水管出入口规格 | DN20 |  |
| 噪音(dB（a）) | ≤48dB（a） |  |
| 电力（伏特 / 相位 ） | 220V/单相 |  |
| 设备尺寸 （长mm*宽mm*高mm） | 高度≤640mm，宽度≤400mm |  |
| 维护及检修 | 木质外框设置检修门并布置合理规范；留充足检修空间。 |  |
| 木质外框 | 尺寸符合现场安装要求，木质外框完全包住风机盘管及相应进出水管，合理设置304不锈钢出风口、散热木制栏珊、检修门； 材质材质为免漆板（杉木芯，厚度1.8CM），符合国家环保标准,环保等级在E1级或以上，外观样式设计合理美观。 |  |

2.0风机盘管技术要求

2.1形式

二管制、立式暗装。

2.2盘管

二管制3列，盘管进出水温度：夏季7℃/12℃，冬季60℃/50℃ ，进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃。

采用脱氧铜管。盘管工作压力：1.0兆帕。

2.3盘管凝结水盘

一次成型, 材质采用不锈钢SUS304或同牌号国标不锈钢0Cr18Ni9，底部带有必要的排水坡度且凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温，确保在28℃环境温度,85%相对湿度下不结露。凝结水盘加长150mm。

2.4盘管水管接口

水管接口带全铜放空气阀,放空气阀出口带塑料软管排水至凝结水盘。（现场电线规格为2.5平，不锈钢波纹管连接，长度为15CM。实际以现场为准）

2.5盘管铝翅片

倒片率低于1%,表面做亲水性处理。

2.6风机及电机

风机余压3毫米水柱。风机盘管电机应配高品质、低噪音产品。电机为通用规格：轴孔径12mm，轴长470mm，要求绝缘等级为B级或以上，防护等级不小于IP20，电机须带过热保护，电机需通过CCC认证。风机盘管电气性能应符合现行行业标准的基本要求。电源接线端位于盘管接口的相对侧。自带与电机规格配套的保险丝。风机叶轮采用镀锌风轮。整个风机盘管均应采用等电位联接。风量允偏一套差范围为（-5%到+10%）。

2.7面板及温控阀

对每一台风机盘管须配液晶显示温控开关面板和与设备口径一致的电动二通温控阀。

原风机盘管无电动二通阀，空调面板为旋钮式开关，由于本次招标新增电动二通温控阀，如有需要，投标方因在原有布线基础上充分考虑新增线路情况。（现场已布置三档档位线、零线、火线,未布置二通温控阀线。）

以下是现场的旋钮式开关，供参考：

2.8 保温层

对每一台风机盘管设置必要的橡塑保温层，橡塑保温材料要求B1级，覆盖需合理规范，内部不留间隙，覆盖部位包括供水管及回水管接口（波纹管、阀门等管路管件）、冷凝管等必要部位，覆盖的橡塑保温层要求与现场已包保温层的管路无缝连接。

2.9性能参数

各风机盘管均要求提供设计参数下的冷热量计算书，并加盖投标人公章，热工性能提供最近一次国家有关部门测试结果。

2.10性能差异

各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出，有差异的应另附性能差异表。

2.11外形尺寸

必须满足招标文件对设备外形尺寸要求和现场安装空间要求，投标人应根据各自设备的外形尺寸合理布置设备并在投标文件中提供外形尺寸详图，保证预留合理的安装、检修等空间。如果设备尺寸大于招标文件要求的尺寸限值或不能满足实际安装要求的，则该投标文件为无效标。

2.12木质外框

尺寸符合现场安装要求，合理设置304不锈钢出风口及散热木制栏珊，合理设置检修门并布置合理规范。风机盘管及相应进出水管要求全部放置于木质外框内，材质为免漆板（杉木芯，厚度1.8CM），符合国家环保标准,环保等级在E1级或以上，外观严整美观，与室内环境相适宜。

以下是现场木质外框图片，供参考：

以下是304不锈钢出风口图片，供参考：

3.0其他技术相关要求

3.1运输包装、到货开箱

3.1.1所有送到现场的设备、部件均应是全新的。它们都应根据相关标准适当包装，并予以保护以防由于多次搬运、天气及其他原因而造成损坏，已损坏的设备将不被接受。

3.1.2卖方所提供的设备应符合中华人民共和国标准GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》的规定，产品的包装必须具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的运抵目的地，对于精密、容易损伤、怕潮、易腐蚀的零部件，包装箱内应有衬包和防水、吸潮材料，有关精密金加工的零部件表面应涂防锈油脂。

3.1.3提供的全部仪器仪表及控制设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。严禁多台设备的部件混装于一个包装箱中，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中文或中英文对照的标签编号。

3.1.4备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。这些包装应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加以中文或中英文对照标签，以使它们可以被快速辨认出来。

3.1.5所有设备应根据设备清单按不同工程项目分箱包装，并在外包装上有明显的标志或指示加以区分，同时在装箱清单上也应有清晰的标记。

3.1.6卖方提供的设备所有铭牌、使用指示、警告指示必需有中文或中英文对照表示。

3.1.7每项设备均应有制造商家的铭牌，铭牌应标明品牌、规格、型号、产地等，并装在显著的地方。

3.1.8设备到达最终用户指定现场后，卖方应根据最终用户的要求，派员参加到货签收，并作好签收记录。设备和器材应符合下列要求：

包装及密封良好。

开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。

产品的到货资料齐全。

按本章要求外观检查合格。

3.1.9最终用户将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本招标文件要求的任何设备。在此情况下，卖方应按最终用户要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由卖方负责。

3.1.10备品备件、专用工具的仓储由最终用户负责。卖方应负责在设备到货后的一周内，按最终用户要求将备品备件、专用工具等送至最终用户指定的地点。备品备件和专用工具储存年限应在包装上予以说明。对有特殊仓储要求的备件、附件、专用工具，卖方应提出仓储保管书面要求，在设备交付前三十天交给最终用户。

3.2安装

3.2.1卖方应制定安装计划。

3.2.2卖方应负责整个设备安装工作，负责设备的调试及试运行，并对设备质保期内的设备质量及正常运行负责，设备的安装应以中文进行。

3.2.3如果在安装过程中发生变更，应及时与最终用户进行书面联系，并作好备案交底工作。

3.2.4卖方在设备安装、调试、试运行期间，必须确定现场安装人员，负责与最终用户联系有关工作，沟通语言为中文。合格的安装人员必须至少有安装和调试同类设备五年以上的工作经验。

3.2.5卖方必须在接到最终用户通知后规定期限内派上述安装人员到达现场，在没有得到最终用户允许前，卖方不能更换或撤走安装人员。卖方参加安装、调试及试运行人员费用（包括差旅费等）应计入投标总价。

3.2.6卖方必须按最终用户代表的要求定期参加现场会议和相关专题会议，积极配合最终用户工作，圆满解决安装、调试、试运行中的所有问题。

3.2.7卖方应该向最终用户提供并检查确认与设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与有关的边界条件，并将检查结果书面通知最终用户。在此确认后发现的上述边界条件问题和由于卖方变动安装条件引起的费用应由卖方负担。

3.3调试

3.3.1卖方应在现场对设备进行调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况。

3.3.2卖方应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务，所有相关费用计入投标总价。

3.3.3卖方应在安装完成二周之前，向最终用户提交调试、现场测试的计划、程序及记录表格，供最终用户批准。并写明计划实施的每一步骤，该项目中所有系统和设备的性能均应得到证实和显示。

3.3.4在最终用户工程师监督下，卖方应负责将风机设备进行调试直到各项指标合格，风机设备持续运转正常为止。

5.4.5调试

- 调试前，相关部门的建议和要求均应作为调试及验收要求的补充。

- 试验及检查报告样本应在调试开始二周之前报最终用户审批。卖方应向最终用户提供全部试验记录、测试鉴定、数据及特性曲线等材料，共一式四份并签名盖章。最终用户在此基础上才可予以验收。调试工作结束后提交正式调试报告。

- 3.4试运行

3.4.1卖方应根据最终用户批准的试运行计划进行工作，试运行应在最终用户代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。试运行后，卖方应负责对风机设备在试运行期间所暴露的缺陷一一予以调整和整改，并作记录提交最终用户存档。由于卖方原因造成的试运行失败引起的费用和延误由卖方负责。

3.4.2本项目试运行时间为完成安装调试完毕后单机连续运行72小时以上。

- 3.5技术培训

3.5.1卖方应对最终用户的技术人员进行操作和维修培训。

3.5.2卖方派出的培训人员，应在所提供的产品上具有5年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交最终用户，最终用户认为培训人员不合适可要求更换。

3.5.3现场培训：卖方应在设备安装完毕后进行现场培训，应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示，并对技术人员进行实际操作培训。现场培训费用包括在总价内。现场培训的受训人员及时间、地点由最终用户指定，卖方需提供培训材料（人手一份）。

- 3.6最终验收

3.6.1卖方需负责对所供设备及相关设备产品的保护和清洁工作至项目验收合格，在此期间，设备及相关设备的损坏或丢失的费用由卖方负责。若因卖方原因损坏其它设备和设施，卖方须负责修理或给予赔偿。

3.6.2验收合格条件

- 已提供了合同规定的全部货物、服务和资料。

- 达到72小时试运行时间要求。

- 已完成合同要求的培训

- 已提供风量、供冷量等参数的国家有关部门的测试合格报告。

- 现场性能测试、功能和试运行时出现的问题已被解决至最终用户满意。

- 3.7售后服务

3.7.1质保期

（1）卖方必须为合同内所供应和安装的所有货物和服务提供为期24个月的质量保证期，时间从设备运行验收合格后办理移交手续之日起开始计算。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养。维护保养具体的操作程序和内容须在投标时就提交业主。

（2）卖方在质保期内保证按最终用户的要求免费修理或更换因材料不合格或制造不合格而有缺陷的任何设备的附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿最终用户方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。在修理之后,卖方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给最终用户。所有更换的零件和材料须是真正原厂标准生产的零件和材料。

（3）质保期内，卖方应派出相关专业技术人员，每季度访问用户一次，指导最终用户对设备的正确使用，并对设备进行定期检查和维护、调整和润滑等。同时做好维护记录。详细的保养程序和保养工作内容须于投标时提交最终用户。

（4）在质保期结束时,须由专业工程师和最终用户代表对整套设备进行另一次全面检查，任何缺陷必须由卖方负责免费修理或更换。如有缺陷发生，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协定。在修理完成之后，卖方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给最终用户。

3.7.2其它售后服务

卖方应能处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时提供的，在接到报修通知后技术维修人员需在4小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件，以满足维修需要。

在试运行完成至项目最终验收完成之前这段时间，卖方须按照招标文件之要求对设备进行检查、维护和保养，并按照最终用户要求负责设备的运行和管理。

第四章  合同条款

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方:

住所地:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关产品采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、产品规格型号及参数

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（不含税）（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 立式暗装风机盘管400（二管制） |  | 76台 |  |  |  |
|  | 立式暗装风机盘管600（二管制） |  | 31台 |  |  |  |
|  | 立式暗装风机盘管800（二管制） |  | 8台 |  |  |  |
| 木质外框 | 木质外框1 |  | 107套 |  |  | 木质外框尺寸：约1800mm*470mm*880mm（具体尺寸以现场实际为准） |
|  | 木质外框2 |  | 8套 |  |  | 木质外框尺寸：约3200mm*480mm*660mm （具体尺寸以现场实际为准） |
| 水电配套 | 管口对接 |  | 115套 |  |  | 不锈钢波纹管连接，长度为15CM。（具体以现场实际为准） |
|  | 布线接线 |  |  |  |  | 现场电线规格为2.5平。单台设备与控制面板接线路径平均6米。（具体以现场实际为准） |
| 安装 | 人工费 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 拆除处理 | 拆除费用 |  |  |  |  |  |
| 施工清洁 | 清洁费用 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

回收费用报价

| 回收费用 |  |
| --- | --- |

回收费用：乙方将原有风机盘管（含水电配套）及木质外框拆除后，负责相应的处理回收，所付甲方费用由甲方开具增值税普通发票后在按合同支付总价款中抵扣。

二、合同金额

本合同金额为固定总价合同，合同金额为（大写）：人民币    ，（小写）¥       。本合同价为杭州萧山国际机场内交货价，含产品价格、运输费、包装费、保险费、税费等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、技术资料

1.乙方应在交付合同产品时同时向甲方提供使用产品的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。

四、知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方承担赔偿责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供产品存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

# 六、转包或分包

1.本合同项下甲方采购的产品及其安装、调试等服务，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的产品或服务的全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方。

2.如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同总金额【5%】的违约金。

# 七、产品包装、发运及运输

1. 乙方应在产品发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、技术资料、随配附件和工具以及清单一并附于产品内同时向甲方交付。如资料和工具、附件不全的，视为乙方未完全履行交付义务。

3. 乙方在产品发运手续办理完毕后【24】小时内必须书面通知甲方，以便甲方准备接货。

4. 产品在本合同规定的交货地点交付甲方前发生的一切风险包括产品运输风险均由乙方负责。

5. 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的交货地点并经甲方签收后视为交付，乙方同时必须在产品到达的当天立即通知甲方产品已送达。

# 八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后  60  个日历天内

2. 交货方式：乙方送货上门

3. 交货地点：杭州萧山国际机场内

4.安装调试：2020年12月31日前完成全部设备的安装调试

# 九、安装与验收

1.甲方对乙方交付的货物依据甲方要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，产品外观、数量、品种、规格和说明书等资料符合甲方要求的，视为初步验收合格，给予签收，初步验收不合格的不予签收并在到货之日起【7】日内以书面或电话形式向乙方提出异议。乙方在甲方初步验收完毕后，负责在【7】日内完成现场安装、调试，确保设备正常运行。安装、调试完毕由乙方提交甲方进行终验收，双方代表应在通过终验收之日签署安装验收合格报告，但此报告不能免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务责任。如终验不合格的，甲方不予签署安装验收合格报告，并在终验检验之日起【7】日内以书面方式向乙方提出相关异议。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，乙方检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方在验收后如发现产品的品种、型号、规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方应在验收之日起【7】日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起【3】日内作出答复或与甲方协商处理，或在【3】日内直接按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低货价，并承担由此产生的相关费用。在上述异议期及产品质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务。

4.乙方应当在收到甲方前述第1款异议之日起【3】日内按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低货价，以及继续进行调试以符合甲方及本合同约定，并承担由此产生的相关费用。在上述异议期及产品质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务。如甲方未按上述规定期限提出质量异议的，不免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务责任。

5.具体的安装要求：

- 乙方应制定安装计划。

- 乙方应负责整个设备安装工作，负责设备的调试及试运行，并对设备质保期内的设备质量及正常运行负责。

- 如果在安装过程中发生变更，应及时与最终用户和安装单位进行书面联系，并作好备案交底工作。

- 乙方在设备安装、调试、试运行期间，必须确定现场安装人员，负责与最终用户联系有关工作，沟通语言为中文。合格的安装人员必须至少有安装和调试同类设备五年以上的工作经验。

- 乙方必须按甲方的要求定期参加现场会议和相关专题会议，积极配合最终用户工作，圆满解决安装、调试、试运行中的所有问题。

- 乙方应该向甲方提供并检查确认与设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与有关的边界条件，并将检查结果书面通知甲方。在此确认后发现的上述边界条件问题和由于乙方变动安装条件引起的费用应由乙方负担。

- 乙方安装时应严格遵守甲方有关规章制度及管理规定, 在项目实施期间，必须严格执行民航总局第191号令《民用机场运行安全管理规定》、《机坪运行管理规定》和《机坪车辆行驶管理手册》，做好机坪外来物防范措施，由乙方造成的一切人身安全责任事故、影响机场飞行、空防安全及机场设施、设备损坏事故，均由乙方负责。

6.具体的验收要求：

- 提供了合同规定的全部货物、服务和资料。

- 达到72小时试运行时间要求。

- 完成合同要求的培训

- 提供风量、供冷量等参数的国家有关部门的测试合格报告。

- 现场性能测试、功能和试运行时出现的问题已被解决至甲方满意。

# 十、货款支付

1.设备安装调试完成后，并经甲方验收合格后【15】个工作日内，支付至合同总价的95%。

2. 质量保证金为合同总价5%，质量保证金于质量保证期满后【15】个工作日内一并无息支付。

3.乙方在甲方付款前按合同总价开具正式增值税发票。

4.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、履约保证金

1．乙方应在收到甲方中标通知书后【10】日内，向甲方支付合同总价的【 10% 】作为履约保证金。如果逾期未缴纳，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

2. 在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起【５】日内提出异议并补足履约保证金，如果逾期未提出，视为同意。如果乙方不及时补足履约保证金，经甲方通知后【3】日内，仍未补足，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。待合同约定服务内容全部履行并取得甲方认可，乙方不存在任何违约情形，甲方在【10】日内无息返还履约保证金。

# 十二、免费质保期及服务内容

1. 乙方保证其所供应的产品符合相关产品质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新产品。

2. 乙方应为设备提供【24】个月的免费质保期(含工时费和零部件费)，时间自甲方最终签署安装验收合格报告之日起计算。

3．免费质保期内由于非甲方原因发生的故障或损坏，乙方免费提供维修和备件直至产品性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供产品，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、人民银行公布的同期货款基准利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）以及由此给甲方造成的损失。

4．乙方提供【24】小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在【24】小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到设备恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

5． 免费质保期结束的【15】天前，乙方负责对产品进行一次全面的检修和维护，并由甲方验收认可。甲方验收认可并不免除乙方对于验收认可后发生的但尚在质保期限内的产品故障或损坏的维修、退换货义务。

6、若乙方提供的产品属于伪劣产品或者假冒产品或者欺诈甲方，使得甲方遭受损失，乙方应向甲方承担违约责任，同时，甲方可依法寻求其他法律救济。

# 十三、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的每日【0.05】%的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日【0.05】%向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付产品和本合同规定的文件资料的，或者未按甲方时间要求完成安装调试并通过甲方终验收的，乙方应按合同总额每日【0.6】%向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期【10】个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额【5】%的违约金，且全额没收乙方的履约保证金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，或要求乙方更换产品；乙方因更换产品而逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同，不予支付相应货款，并没收全部履约保证金。

5．因乙方提供产品质量问题或者安装调试过程中因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。

6. 乙方不在约定期限内派人维修或维修质量验收不合格的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从质保金中扣除；履约保证金不足以抵扣的，继续向乙方追偿。

7．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。本合同约定的因乙方违约而应向甲方赔偿的损失包括但不限于甲方为本合同项下事宜进行招标以及重新进行招标的费用、重新招标的中标价格与本合同价格的差价损失，以及因采购迟延而导致的经营损失等。并且，甲方为主张和实现债权而发生的律师费、诉讼费、公证费等费用均由乙方承担。

8．对于本合同项下乙方应支付的赔偿款或违约金，甲方有权从应付乙方的货款及履约保证金中直接扣除，不足的部分，继续向乙方追偿。

# 十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关官方权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续【 140 】天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商无法达成一致的，本合同自动终止，双方互不承担赔偿或违约责任。

十五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十六、合同组成文件包含下列内容，且解释顺序如下：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.招标文件

5.标准、规范及有关技术文件

# 十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字（包含签章）并加盖单位公章或者合同章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同一式陆份，甲执四份，乙方持二份，具有同等法律效力。

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司  乙方：

地址：杭州萧山国际机场内        地址：

法定代表人：                     法定代表人：

或                               或

授权代表：                       授权代表：

签字日期：                       签字日期：

年  月  日                      年  月  日

附件1：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【 T1航站楼风机盘管更新采购】项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、供货期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分

3.3.1商务报价分60分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得60分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分  3-40分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评价内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单个合同金额≥20万元人民币的同类项目业绩（0 ~3分） 提供2个得0分；3个得1分；4个得2分；5个及以上得3分。投标人在投标文件中须附中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，原件备查。 |  | 0~3分 |
| 2 | 投标设备的各项指标和功能综合评价以及满足招标文件“第三章 风机盘管技术规格及要求”的程度（26分）： | 高档风量（0~2分） 低于招标要求不得分，高于招标要求得2分。 | 0~2分 |
|  |  | 风机（0～2分） 风机余压3毫米水柱，叶轮采用镀锌风轮。 满足以上全部招标要求，得2分；不满足，得0分。 | 0~2分 |
|  |  | 电机（0～4分） 电机规格（轴孔径12mm，轴长470mm）。 绝缘等级为B级或以上，防护等级不小于IP20。 电机须带过热保护，电机需通过CCC认证（需提供3C证明材料，并加盖公章）。 电机输入功率符合招标技术要求。 满足以上全部招标要求，得4分；不满足，得0分。 | 0~4分 |
|  |  | 面板（0～2分） 液晶显示，并与设备相配套。 满足以上全部招标要求，得2分；不满足，得0分。 | 0~2分 |
|  |  | 电动二通温控阀（0～2分） 西门子、江森同等及以上品牌，并与设备相配套。 满足以上全部招标要求，得2分；不满足，得0分 | 0~2分 |
|  |  | 保温层（0～1分） B1级橡塑保温材料，覆盖需合理规范，内部不留间隙，覆盖部位包括供水管及回水管接口（波纹管、阀门等管路管件）、冷凝管等必要部位，覆盖的橡塑保温层要求与现场已包保温层的管路无缝连接。 满足以上全部招标要求，得1分；不满足，得0分 | 0~1分 |
|  |  | 盘管（0～2分） 采用脱氧铜管，盘管工作压力：1.0兆帕，水压降≤40KPA，盘管管列数为3排。 满足以上全部招标要求，得2分；不满足，得0分 | 0~2分 |
|  |  | 铝翅片（0～2分） 倒片率低于1%，表面做亲水性处理。 满足以上全部招标要求，得2分；不满足，得0分 | 0~2分 |
|  |  | 凝结水盘（0～3分） 材质采用不锈钢SUS304或同牌号国标不锈钢0Cr18Ni9。 底部带有必要的排水坡度。 凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温。 凝结水盘加长150mm。 满足以上全部招标要求，得3分；不满足，得0分 | 0~3分 |
|  |  | 噪声指标（0～2分） 低于招标要求得0分；达到招标文件要求得1分；优于招标文件要得求2分 | 0~2分 |
|  |  | 设备尺寸（0~2分） 二管制立式暗装风机盘管800型，符合高度≤640mm，宽度≤400mm； 二管制立式暗装风机盘管600型及二管制立式暗装风机盘管400型，符合高度≤850mm，宽度≤400mm； 满足以上全部招标要求，得2分；不满足，得0分 | 0~2分 |
|  |  | 木质外框（0～2分） 尺寸符合现场安装要求，木质外框完全包住风机盘管及相应进出水管，合理设置检修门及散热木制栏珊。 材质材质为免漆板（杉木芯，厚度1.8CM），符合国家环保标准,环保等级在E1级或以上，外观样式设计合理美观。 满足以上全部招标要求，得2分；不满足，得0分 | 0~2分 |
| 3 | 设备选型的合理性、品牌知名度（1～3分）。 |  | 1~3分 |
| 4 | 设备的完整性、结构设计的合理性，设备的制造工艺和质量保证措施（1～4分）。 |  | 1~4分 |
| 5 | 根据质保期要求、售后服务承诺、技术保证、售后服务点的力量配备情况和履约保证的情况，横向比较后评分（1~4分）。 |  | 1~4分 |

资信及技术评分分值设定标准

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.3当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、法定代表人资格证明书；

三、授权委托书；

四、投标报价表；

五、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等）。

（2）制造商资格声明。

（3）设备制造商的授权书（代理商投标时提供）

（4）投标产品近三年的销售业绩一览表（附业绩的合同）。

六、技术规格偏离表；

七、商务条款响应偏离表；

八、系统设备供货范围（包括设备数量、型号规格、产地、品牌），进口零部件详细清单（需说明产地、品牌）；

九、技术参数、结构及性能特点等产品技术规格书；

十、主要原材料及部件性能和生产厂家；

十一、产品制造、安装、验收标准和验收方法；

十二、现场安装、调试；

十三、产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺；

十四、提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训人数等；

十五、关于质量保证期的说明；

十六、优惠条件：投标人承诺给予用户的其他优惠条款，包括付款条件、培训服务、质量保证期等方面的优惠；

十七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场         采购项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投标函

致：杭州萧山国际机场有限公司

根据贵方杭州萧山国际机场             采购项目的招标文件，授权代表        (全名、职务)经正式授权，代表投标人                    (投标人名称、地址)递交下述文件正本一份、副本二份。

据此函，本授权代表宣布同意如下：

- 所投标报价汇总表中规定的应提供的货物和服务，投标总价为人民币：

(大写)                   (小写)             。

供货期：合同签订后      日历天、投标品牌：

- 投标人将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件包括澄清函和修改文件(如果有)、所有已提供的资料以及有关附件，投标人已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

- 本投标的投标有效期为自投标截止之日起120日内。

- 投标人完全清楚并理解在投标有效期期满之前撤回投标，招标人有权不予退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低价投标及任何投标表示理解。

- 如果我方中标，我方将提供金额相当于合同价的10%的履约保证金，作为履行合同的担保。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”解释。

  - 投标报价表包含以下各表

(1)投标报价汇总表

(2)设备费分项报价表

(3)随机配件和专用工具分项报价表

(4)备品备件分项报价表（不计入总价）

4.1 投标报价汇总表

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（不含税）（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 立式暗装风机盘管400（二管制） |  | 76台 |  |  |  |
|  | 立式暗装风机盘管600（二管制） |  | 31台 |  |  |  |
|  | 立式暗装风机盘管800（二管制） |  | 8台 |  |  |  |
| 木质外框 | 木质外框1 |  | 107套 |  |  | 木质外框尺寸：约1800mm*470mm*880mm（具体尺寸以现场实际为准） |
|  | 木质外框2 |  | 8套 |  |  | 木质外框尺寸：约3200mm*480mm*660mm （具体尺寸以现场实际为准） |
| 水电配套 | 管口对接 |  | 115套 |  |  | 不锈钢波纹管连接，长度为15CM。（具体以现场实际为准） |
|  | 布线接线 |  |  |  |  | 现场电线规格为2.5平。单台设备与控制面板接线路径平均6米。（具体以现场实际为准） |
| 安装 | 人工费 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 拆除处理 | 拆除费用 |  |  |  |  |  |
| 施工清洁 | 清洁费用 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

回收费用报价

| 回收费用 |  |
| --- | --- |

回收费用：乙方将原有风机盘管（含水电配套）及木质外框拆除后，负责相应的处理回收，所付甲方费用由甲方开具增值税普通发票后在按合同支付总价款中抵扣。

注：

    - 此表的“总价”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

4.2 投标方实供设备技术参数表

| 主要参数项目指标 | 技术要求 | 供应商实供 |
| --- | --- | --- |
| 设备1 | 二管制立式暗装风机盘管 |  |
| 数量 | 76 |  |
| 高档风量(m³/h) | ≧800m³/h |  |
| 全热冷量(W) | ≧4500W |  |
| 管列数（排） | 3 |  |
| 电机功率（W） | 输入功率≧54W |  |
| 盘管水流量(m³/h) | ≧0.6m³/h |  |
| 盘管水降压(KPA) | ≤40KPA |  |
| 风机 | 风机余压3毫米水柱， 叶轮采用镀锌风轮 |  |
| 电机 | 设备配套； 电机为通用规格（轴孔径12mm，轴长470mm）； 绝缘等级为B级或以上，防护等级不小于IP20； 电机须带过热保护，电机需通过CCC认证。 |  |
| 温控开关面板 | 液晶显示,与设备相配套。 |  |
| 电动二通温控阀 | 西门子、江森同等及以上品牌，并与设备相配套。 |  |
| 保温层 | B1级橡塑保温材料，覆盖需合理规范，内部不留间隙，覆盖部位包括供水管及回水管接口（波纹管、阀门等管路管件）、冷凝管等必要部位，覆盖的橡塑保温层要求与现场已包保温层的管路无缝连接。 |  |
| 盘管 | 脱氧铜管，盘管工作压力：1.0兆帕。 |  |
| 铝翅片 | 倒片率低于1%,表面做亲水性处理。 |  |
| 凝结水盘 | 材质采用不锈钢SUS304或同牌号国标不锈钢0Cr18Ni9； 底部带有必要的排水坡度； 凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温； 凝结水盘加长150mm。 |  |
| 水管出入口规格 | DN20 |  |
| 噪音(dB（a）) | ≤48dB（a） |  |
| 电力（伏特 / 相位 ） | 220V/单相 |  |
| 设备尺寸 （长mm*宽mm*高mm） | 高度≤850mm，宽度≤400mm |  |
| 维护及检修 | 木质外框设置检修门并布置合理规范；留充足检修空间。 |  |
| 木质外框 | 尺寸符合现场安装要求，木质外框完全包住风机盘管及相应进出水管，合理设置304不锈钢出风口、散热木制栏珊、检修门； 材质材质为免漆板（杉木芯，厚度1.8CM），符合国家环保标准,环保等级在E1级或以上，外观样式设计合理美观。 |  |

| 主要参数项目指标 | 技术要求 | 供应商实供 |
| --- | --- | --- |
| 设备类型1 | 二管制立式暗装风机盘管类型2 |  |
| 设备1 | 31 |  |
| 高档风量(m³/h) | ≧1100m³/h |  |
| 全热冷量(W) | ≧5835W |  |
| 管列数（排） | 3 |  |
| 电机功率（W） | 输入功率≧75W |  |
| 盘管水流量(m³/h) | ≧0.7m³/h |  |
| 盘管水降压(KPA) | ≤40KPA |  |
| 风机 | 风机余压3毫米水柱， 叶轮采用镀锌风轮 |  |
| 电机 | 设备配套； 电机为通用规格（轴孔径12mm，轴长470mm）； 绝缘等级为B级或以上，防护等级不小于IP20； 电机须带过热保护，电机需通过CCC认证。 |  |
| 温控开关面板 | 液晶显示,与设备相配套。 |  |
| 电动二通温控阀 | 西门子、江森同等及以上品牌，并与设备相配套。 |  |
| 保温层 | B1级橡塑保温材料，覆盖需合理规范，内部不留间隙，覆盖部位包括供水管及回水管接口（波纹管、阀门等管路管件）、冷凝管等必要部位，覆盖的橡塑保温层要求与现场已包保温层的管路无缝连接。 |  |
| 盘管 | 脱氧铜管，盘管工作压力：1.0兆帕。 |  |
| 铝翅片 | 倒片率低于1%,表面做亲水性处理。 |  |
| 凝结水盘 | 材质采用不锈钢SUS304或同牌号国标不锈钢0Cr18Ni9； 底部带有必要的排水坡度； 凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温； 凝结水盘加长150mm。 |  |
| 水管出入口规格 | DN20 |  |
| 噪音(dB（a）) | ≤48dB（a） |  |
| 电力（伏特 / 相位 ） | 220V/单相 |  |
| 设备尺寸 （长mm*宽mm*高mm） | 高度≤850mm，宽度≤400mm |  |
| 维护及检修 | 木质外框设置检修门并布置合理规范；留充足检修空间。 |  |
| 木质外框 | 尺寸符合现场安装要求，木质外框完全包住风机盘管及相应进出水管，合理设置304不锈钢出风口、散热木制栏珊、检修门； 材质材质为免漆板（杉木芯，厚度1.8CM），符合国家环保标准,环保等级在E1级或以上，外观样式设计合理美观。 |  |

| 主要参数项目指标 | 技术要求 | 供应商实供 |
| --- | --- | --- |
| 设备类型1 | 二管制立式暗装风机盘管类型3 |  |
| 数量 | 8 |  |
| 高档风量(m³/h) | ≧1550m³/h |  |
| 全热冷量(W) | ≧8240W |  |
| 管列数（排） | 3 |  |
| 电机功率（W） | 输入功率≧102W |  |
| 盘管水流量(m³/h) | ≧0.9m³/h |  |
| 盘管水降压(KPA) | ≤40KPA |  |
| 风机 | 风机余压3毫米水柱， 叶轮采用镀锌风轮 |  |
| 电机 | 设备配套； 电机为通用规格（轴孔径12mm，轴长470mm）； 绝缘等级为B级或以上，防护等级不小于IP20； 电机须带过热保护，电机需通过CCC认证。 |  |
| 温控开关面板 | 液晶显示,与设备相配套。 |  |
| 电动二通温控阀 | 西门子、江森同等及以上品牌，并与设备相配套。 |  |
| 保温层 | B1级橡塑保温材料，覆盖需合理规范，内部不留间隙，覆盖部位包括供水管及回水管接口（波纹管、阀门等管路管件）、冷凝管等必要部位，覆盖的橡塑保温层要求与现场已包保温层的管路无缝连接。 |  |
| 盘管 | 脱氧铜管，盘管工作压力：1.0兆帕。 |  |
| 铝翅片 | 倒片率低于1%,表面做亲水性处理。 |  |
| 凝结水盘 | 材质采用不锈钢SUS304或同牌号国标不锈钢0Cr18Ni9； 底部带有必要的排水坡度； 凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温； 凝结水盘加长150mm。 |  |
| 水管出入口规格 | DN20 |  |
| 噪音(dB（a）) | ≤48dB（a） |  |
| 电力（伏特 / 相位 ） | 220V/单相 |  |
| 设备尺寸 （长mm*宽mm*高mm） | 高度≤640mm，宽度≤400mm |  |
| 维护及检修 | 木质外框设置检修门并布置合理规范；留充足检修空间。 |  |
| 木质外框 | 尺寸符合现场安装要求，木质外框完全包住风机盘管及相应进出水管，合理设置304不锈钢出风口、散热木制栏珊、检修门； 材质材质为免漆板（杉木芯，厚度1.8CM），符合国家环保标准,环保等级在E1级或以上，外观样式设计合理美观。 |  |

五、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 销售人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 指 标 | 年份 |  | 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等

（二）制造商资格声明

- 名称及概况：

- 制造商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到        年    月    日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 主要负责人姓名：（可选填）

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话）

- (1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址       生产的项目       年生产能力       职工人数

  - 本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址               主要零部件名称

- 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

- 出口销售

（名称和地址）                  （销售项目）

- 国内销售

（名称和地址）                  （销售项目）

- 近三年的年营业额

年份             国内             出口             总额

- 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                              供应商

- 有关开户银行的名称和地址：

- 制造商所属的集团公司（如有的话）：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称 （公章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

（三）设备制造商的授权书

（代理商投标时提供）

（四）投标产品近三年的销售业绩一览表

| 业绩名称 | 项目业主 | 货物数量 | 合同签订日期 | 合同价 | 建设单位联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表只需填写符合“招标公告”资格条件和“评标办法”业绩评审标准的业绩。附业绩的销售合同。

六、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

七、商务条款响应偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。