杭州萧山国际机场

变电站预防性试验项目

招标文件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年十月

目  录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  服务技术标准及要求	- 12 -

第四章  合同主要条款	- 22 -

第五章  评标方法及标准	- 33 -

第六章  投标文件格式	- 37 -

第一章  招标公告

一、招标范围及内容

（1）杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目已批准建设，项目业主为杭州萧山国际机场有限公司，建设资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

（2）项目概况

本项目位于杭州萧山国际机场内，为了发现运行中设备的隐患，预防发生事故或设备损坏，为确保机场供电系统安全、可靠、正常运行，根据电力系统规范要求须对110kV空港变、35kV中心变及10kV变电站设备进行一次预防性试验。

（3）招标内容

110kV空港变全站、35kV中心变全站、及机场公司管辖范围内所有10kV变电站一次、二次电气设备的预防性试验、电气设备局部放电试验、振荡波试验、电缆空洞封堵。具体要求详见第三章“服务技术标准及要求”。

（4）服务期：自2020年1月1日至2022年12月30日。

二、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，企业注册资金500万人民币及以上，持有有效营业执照；需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（2）依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标方将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（3）2016年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标方将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（4）具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标方将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（5）投标人必须具备国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承修、承试类3级（含）及以上资质（须提供许可证复印件并加盖公章作为证明材料，否则不予认可，原件备查）。

（6）2016年1月1日至投标截止日承担过合同金额在20万元及以上的110kV电压等级的电气预防性试验等相关业绩（需提供合同复印件并加盖公章作为证明材料）。

（7）拟派项目人员要求

a.拟派高压试验人员必须持有国家能源局颁发的高压试验电工进网作业许可证或安监局颁发的电气试验特种作业操作证的熟练技术人员，拟派继电保护试验人员必须持有国家能源局颁发的继电保护电工进网作业许可证或安监局颁发的继电保护特种作业操作证的熟练技术人员（须提供相关人员证书复印件，原件备查）；

b.其中施工人员数量要求：继电保护专业，试验人员不得少于3人；高压试验专业，试验人员不得少于4人；

c.拟派试验人员不得有在建项目，且在原承担过的同类项目未通过验收前不得参加本项目的投标活动，否则视为在建工程，并做出书面承诺。

（7）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年10月31日下午14时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年10月31日下午14时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递（邮寄）方式的，请于2019年10月31日下午14时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标方不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰          联系电话：0571-83837612

招标监督人：阮周长           联系电话：0571-86662133

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目 |
| 1.1.2 | 实施地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 服务期 | 自2020年1月1日至2022年12月30日 |
| 1.8 | 质量要求 | 1.符合国家及行业验收规范合格标准； 2.试验所用仪器设备必须在有效期内，在出具电气设备试验报告时必须出示国家认定检测机构出具的试验所用仪器设备的试验报告。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 组织，踏勘时间：2019年10月23日上午9时30分 踏勘集中地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 注：建议各潜在投标人进行现场踏勘，鉴于本项目部分变电站在机场控制区内，拟踏勘现场的人员须提前三个工作日携带本人身份证原件及1寸近照一张来办理临时通行证。投标人因自身原因未勘踏现场，中标后不得因不了解现场等原因提出任何变更。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年10月23日11：30前，以E-mail及书面（传真）形式提交给招标方（投标联系人：贾思勰；电话：0571-83837612；传真：0571-83837612；邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标方有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年10月31日下午14时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标方不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标方不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账，必须在投标截止时间前通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳： 投标保证金的金额：人民币壹万元整 投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户： 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 开户银行：工行杭州市空港城支行 帐号：1202050209904601740 投标人提交投标保证金时需注明“杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目投标保证金”，银行回单复印件注明投标人户名、开户行、账号等信息随投标函单独封装，随投标文件一同递交。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标方的地址：杭州萧山国际机场内 招标方名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目投标文件 在2019年10月31日下午14时00分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （2）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标方自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标方 | 是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转帐 履约担保的金额：合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标方书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目实施地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7服务期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标方按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标方向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标方不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务技术标准及要求

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标方对招标文件予以澄清。

2.2.2招标方将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标方不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “服务合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》。

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年完成类似项目业绩情况。

（6）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

3.2.6服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

3.2.7投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.3.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3.3招标方设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.3.4投标报价的其他要求：投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标方以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2中标方的投标保证金，将在与招标方签订合同后5日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标方提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标方在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标方造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，服务期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标方的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标方不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标方将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标方不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标方。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标方收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标方在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标方

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标方代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标方依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标方或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标方外，招标方依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标方，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标方对评标、定标结果不负责解释。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标方以书面形式向中标方发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标方应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标方提交履约保证金。

7.3.2 中标方不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标方造成的损失超过投标保证金数额的，中标方还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标方和中标方应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标方无正当理由拒签协议的，招标方取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标方造成的损失超过投标保证金数额的，中标方还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标方无正当理由拒签合同的，招标方向中标方退还投标保证金；给中标方造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标方在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标方不得提出异议，否则招标方有权取消其中标资格。

7.4.4 招标方在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标方将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标方无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标方的纪律要求

招标方不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标方串通投标，不得向招标方或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标方有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标方所有招标项目的投标，给招标方造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  服务技术标准及要求

一、招标内容

1. 110kV空港变全站、35kV中心变全站、以及机场公司管辖范围内所有10kV变电站一次、二次电气设备的预防性试验、电气设备局部放电试验、振荡波试验、电缆空洞封堵；

2. 在本合同有效期限内不属于本合同服务范围的需要额外增加的局部放电试验、振荡波试验，在本次报价时投标人需同时提供报价。但是在本合同有效期限内是否选择投标人承担额外增加的局部放电试验、振荡波试验工作的选择权属于招标人，由招标人自行决定。若同意投标人承担此项工作，则投标人承诺愿意承担此项工作，按照投标人承诺的投标单价执行，按单次进行结算，不得随意更改价格或者拒绝提供此项工作，否则招标人有权全额没收履约保证金。

3. 在服务期限内新增加不超过5个10kV变电站或开闭所，中标方须无条件根据招标方需求提供试验，试验内容参照下列试验具体要求及标准。

4.本次预试项目范围内的所有电气设备的振荡波及局部放电试验可分包，但要求分包试验的承包商，必须提供自2016年1月1日至投标截止日分包项目试验的相关业绩证明.（中标后由中标人提供，但须满足本项目招标文件的相关要求，否则招标人有权要求中标人停止工作，并终止合同。）

5.本次报价要求均为含税价，并注明税率。

二、具体试验项目内容要求及标准

1. 变电站设备

| 序号 | 变电站 | 高压柜 |  | 变压器 |  | 避雷器 （组） | 电缆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 数量 | 容量(kVA) | 数量 |  |  |  |
| 1 | B1 | AS12-QS | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 2 | B2 | KYN28 | 14 | 2500 | 2 | 8 | 2进4出 |  |
| 3 | B3 | KYN28 | 26 | 2500 | 2 | 20 | 4进4出 |  |
|  |  |  |  | 2000 | 2 |  |  |  |
|  | T3冷冻机组 | 环网柜 | 12 | / | / | 12 | 6进 |  |
| 4 | B4 | 环网柜 | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 5 | B5 | KYN28 | 12 | 2500 | 2 | 7 | 2进2配 |  |
| 6 | B6 | 环网柜 | 4 | 2500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 7 | B7 | KYN28 | 14 | 2000 | 4 | 10 | 4进4配 |  |
| 8 | 东区变 | KYN28 | 15 | 1600 | 4 | 10 | 2进4出 |  |
|  | T2冷冻机组 | 环网柜 | 6 | / | / | 6 | 3进 |  |
| 9 | 西区变 | KYN28 | 12 | 1600 | 4 | 6 | 2进4出 |  |
| 10 | 桥载变 | KYN28 | 14 | 1600 | 2 | 10 | 4进 |  |
| 11 | 东区开闭所 | KYN28 | 28 | / | / | 24 | 4进 | 2台所用变80kVA |
| 12 | 机务变 | 环网柜 | 6 | 800 | 2 | 2 | 2进2配 |  |
| 13 | 隧道变 | 环网柜 | 11 | 630 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 14 | 东公箱变 | 环网柜 | 4 | 630 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 15 | 宿舍变 | KYN28 | 9 | 2000 | 2 | 7 | 2进3出 |  |
| 16 | 机坪箱变 | 环网柜 | 4 | 315 | 2 | 2 | 2进2配 |  |
| 17 | 专机坪变 | KYN28 | 10 | 1600 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 18 | 医药仓储变 | 环网柜 | 5 | 2000 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 19 | 污水变 | 环网柜 | 2 | 800 | 1 | 2 | 1进1配 |  |
| 20 | 污水开关站 | 环网柜 | 5 | / | / | / | 1进4出 |  |
| 21 | 供水站 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 2进2配 |  |
| 22 | 食品变 | 环网柜 | 4 | 1250 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 23 | 信息变 | 环网柜 | 6 | 800 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 24 | 南消防 | KYN28 | 6 | 2500 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 25 | 应保楼 | KYN28 | 15 | 2500 | 2 | 14 | 2进2配 |  |
| 26 | 货站东扩 | 环网柜 | 2 | 500 | 1 | 1 | 1进1配 |  |
| 27 | 业务变 | 环网柜 | 4 | 1600 | 2 | 4 | 2进2出 |  |
| 28 | 货运变 | 环网柜 | 4 | 800 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 29 | 联邦变 | 环网柜 | 6 | 1000 | 2 | 2 | 2进2出 |  |
| 30 | 汽运变 | 环网柜 | 2 | 630 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 31 | 仓储箱变 | 环网柜 | 2 | 1250 | 1 | 1 | 1进1出 |  |
| 32 | 武警变 | KYN28 | 12 | 1000 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 33 | 西南角变电站 | KYN28 | 6 | 1600 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 34 | 联检变 | KYN28 | 8 | 2000 | 2 | 4 | 2进2出 |  |
| 35 | 东区雨水泵房 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 2进2出 |  |
| 36 | 西区雨水泵房 | 环网柜 | 4 | 500 | 2 | / | 1进2出 |  |
| 37 | 南东灯光站 | KYN28 | 6 | 400 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 38 | 南西灯光站 | KYN28 | 6 | 500 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 39 | 北东灯光站 | KYN28 | 7 | 500 | 2 | 7 | 2进2配 |  |
| 40 | 北西灯光站 | KYN28 | 6 | 630 | 2 | 6 | 2进2配 |  |
| 41 | 35kV站附设变 | / | / | 1000 | 2 | / | 2进 |  |
| 42 | 35kV站 1#开关站 | 环网柜 | 6 | / | / | / | 1进3出 |  |
| 43 | 35kV站 2#开关站 | 环网柜 | 6 | / | / | / | 1进3出 |  |
| 44 | 110kV空港变 | 主变2台50MVA,110kVGIS 1套（含2个110kV进线间隔，2个主变间隔，2个压变间隔，1个母联间隔），10kV高压柜62台、避雷器51组，所用变2台100kVA，10kV接地变2套（含中性点接地保护装置），电容器4套，综自柜屏1套（远动屏，网络设备屏，逆变屏，电度表信息管理屏，故障录波屏，公用及母设测控屏，1#/2#进线母分测控屏，1#/2#主变测控屏，1#进线保护屏，2#进线保护屏母分保护及备自投屏，1号主变保护屏，2号主变保护屏，母差保护屏，大电流试验端子屏，电度表屏），直流系统1套（1号直流充电屏，1号直流馈电屏，2号直流充电屏，2号直流馈电屏，2组蓄电池（2.25V*5节）） |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 35kV中心变 | 35kV高压柜14台、避雷器4组，10kV高压柜58台、避雷器过及电压保护53组，主变30MVA 2台，测控系统2套、主变保护1套，母分保护1套，中压变压器1台，中压高压柜5台，路灯箱变7台100kVA |  |  |  |  |  |  |
| 注：1）具体数量以现场踏勘为准； 2）本次预试项目范围内高压柜内有互感器、避雷器元器件的须按要求全部做试验； 3）具体试验时间安排由招标方安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验计划安排

试验内容包含预防性试验、局部放电试验和震荡波试验，具体时间安排分为三批完成。

第一批（自2020年1月1日至2020年12月30日）完成110kV空港变（含站内10kV出线电缆及振荡波）、专机坪变、B2变、B1变、机坪箱变、B5变、B4变、B3变及T3冷冻机组，；

第二批（自2021年1月1日至2021年12月30日）完成35kV中心变及其附设变和两个开关站（含站内10kV出线电缆及振荡波）、B6变、B7变、T1桥载变、T2东区变及T2冷冻机组、T2西区变、T2桥载变；

第三批（自2022年1月1日至2022年12月30日）完成剩余的医药仓储变、污水变、污水开关站、东区开闭所、东公箱变、宿舍变、机务变、隧道变、应保楼变、业务变、南消防、货站东扩变、信息变、货运变、联邦变、供水站、食品变、西南角变、联检变、汽运变、武警变、仓储箱变、四个灯光站、两个雨水泵房。

3. 110kV、35kV试验要求

3.1 GIS的预防性试验

3.1.1 SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

1）微水测试时须带回充装置，气体须回充以保证压力正常。

3.1.2 GIS二次回路的绝缘测试：

1）CT回路绝缘测试

2）信号回路的绝缘测试

3）控制回路的绝缘测试

3.1.3 GIS电气联锁和闭锁性能测试

3.1.4 GIS断路器分、合闸动作电压测试

1）各开关绝缘电阻测试

2）绕组直流电阻测试

3）变比检查

4）交流耐压试验

5）励磁特性试验

6）回路绝缘线圈电阻测试

7）操作机构

8）分合闸时间测试

9）GIS组合电气联锁和闭锁性能测试

10）分合闸电磁铁的动作电压

11）分合闸开关的同期性

12）导电回路的导通值

13）压力表的校验

3.1.5 高压套管试验项目

1）主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

2）主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

3.1.6 电流互感器试验项目

1）绕组及末屏的绝缘电阻

2）交流耐压试验

3）局部放电测量

4）直流电阻测试

5）变比检查

6）误差检验

3.1.7 电压互感器试验项目

1）绕组及末屏的绝缘电阻

2）交流耐压试验

3）局部放电测量

4）变比检查

5）励磁特性试验

6）极性检查

3.1.8 避雷器试验项目

1）运行电压下的交流泄漏试验

2）直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

3） 绝缘电阻

4）计数器检查

3.2 主变压器预防性试验

3.2.1 变压器的油样化验：

1）油样的微水含量

2）油样的色谱

3.2.2 变压器的绕组直流电阻测试

3.2.3 变压器的绝缘电阻测试

1）变压器的吸收比

2）变压器的极化指数

3.2.4 变压器绕组连同套管介损试验

3.2.5 变比及结线组别检查

3.2.6 变压器的直流泄漏测试

3.2.7 外耐压试验

3.2.8变压器的测温装置测试

3.2.9 有载调压装置检查和试验：

1）油样试验

2）档位校对

3.2.10 变压器电流互感器试验（包括油样）

1）CT变比检查

2）绝缘电阻测试

3）极性检查

4）绕组直流电阻

3.2.11 高压套管试验项目

1）主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

2）主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

3.2.12主变高压侧引流线屋顶挂点处绝缘子的检查、除污及试验。

3.2.13 二次回路检查及整组传动试验

3.2.14 主变中性点

1）操作机构

2）接触电阻测试

3.2.15 中性点间隙CT

1）绝缘电阻测试

2）直流电阻测试

3）变比检查

4）励磁特性试验

5）极性检查

6）交流耐压

7）放电计数器检查

8）直流参考电压测试

3.3 PT分解项目

3.3.1 110kV线路、变压器的保护装置，测控装置，电度表

3.3.2 PT端子箱、录波、PT测控、并列屏

3.4 10kV干式站用变预防性试验

3.4.1 变压器的绝缘电阻测试

3.5 10kV高压开关柜试验项目

3.5.1 断路器检查项目

1)绝缘电阻

2)直流电阻测试

3)交流耐压

4)导通值

5)分合闸同期性

6)分合闸电压值

7)CT极性

8)变比检查

9)励磁特性试验

3.5.2 二次回路绝缘电阻测试项目

3.5.3 避雷器测试项目

1)运行电压下的交流泄漏试验

2)直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

3)绝缘电阻

3.5.4 电流互感器测试项目

1)绕组及末屏的绝缘电阻

2)tgδ及电容量

3)交流耐压试验

4)局部放电测量

3.5.5 五防性能测试

3.5.6 二次回路检查及整组传动保护试验

3.6 110kV及10kV电流回路检查

1)110kV线路保护

2)110kV线路测量

3)110kV线路计量

4)主变高后备保护

5)主变高压侧测量

6)主变高压侧计量

7)主变低后备保护

8)主变低压侧测量

9)主变低压侧计量

10)10kV各馈线的保护

11)10kV各馈线的测量

12)10kV各馈线的计量

13)电容器保护

14)电容器测量

15)电容器计量

3.7 综自屏柜二次回路试验

3.7.1 110kV线路保护

1)逆变电源检查

2)零漂检查

3)开入量检查

4)开出接点检查

5)过流保护

6)零序过流保护

7)重合闸

8)距离保护

9)保护组试验

a.保护跳闸

b.防跳

c.开关操作及连锁回路

d.五防、就地、远控

10)装置异常检查

11)二次回路绝缘检查

3.7.2 主变保护

1)逆变电源检查

2)开入量检查

3)开出接点检查

4)差动保护试验

a.差动速断

b.稳态比率差动

c.二次谐波制动

d.稳态比率差动制动特性

e.装置异常检查

f.装置绝缘检查

5)主变变高后备保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.相间过流保护

e.零序过流保护

f.装置异常检查

g.装置绝缘检查

6)主变变低后备保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.相间过流保护

e.装置异常检查

f.装置绝缘检查

7)主变非电量保护

a.逆变电源检查

b.开入量检查

c.开出接点检查

d.装置异常检查

e.装置绝缘检查

3.7.3 母线保护

1)逆变电源检查

2)开入量检查

3)开出接点检查

4)零漂检查

5)保护试验

a.过流保护

b.其他保护（失灵相电流、I段保护、II段保护、零序I段保护、II段保护）

6)五防、就地、远控

7)装置异常检查

8)二次回路绝缘检查

3.7.4 10kV线路保护测控装置

1)逆变电源检查

2)开入量检查

3)开出接点检查

4)零漂检查

5)通道有效值检测

6)保护试验

a.过流保护

b.零序保护

7)保护整组试验

a.保护跳闸

b.防跳

c.后加速

d.开关操作及联锁回路

8)远控、就地、五防检测

9)装置异常检查（控制回路断线、PT断线、计量接线正确）

10)二次回路绝缘检查

3.7.5 故障录波

1)逆变电源检查

2)模拟量精度检查

3)开关量启动试验

4)模拟量启动试验

5)其他试验（与卫星对时、失电告警、直流对地、交流对地、交流对直流）

3.7.6 交流屏

1)盘表检查

2)功能检查

3)绝缘检查

3.8 直流系统试验

3.8.1 绝缘检测

3.8.2 放电记录

3.8.3 装置性能试验

3.8.4 UPS不间断电源试验

3.9 变电站接地网接地系统的检测

3.9.1 各设备接地导通值试验项目

3.9.2 空港变接地网电阻测试

4. 10kV试验要求

4.1 电力变压器

4.1.1 检查

1）检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象；

2）检查绕组压紧装置有无松动；

3）检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象；

4）检查温控装置是否正常；

5）检查风扇是否良好；

6）检查有无局部过热现象；

7）检查调压压板位置；

8）变压器的接地必须可靠；

4.1.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷；

2.1.3 电气预防性试验：

1）测量绕组的直流电组；

2）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数；

3）绕组连同套管的交流耐压试验；

4）测温装置及其二次回路试验；

4.2  电力电缆

4.2.1 检查

1）电缆本体及电缆头清扫检查；

2）洞孔封堵检查；

4.2.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷；

4.2.3 电气预防性试验

1）测量绝缘电阻；

2）非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量

4.3  断路器/负荷开关

4.3.1 检查

1）档板机构及闭锁装置检查；

2）二次回路端子检查紧固；

4.3.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.3.3 电气预防性试验

1）测量绝缘电阻；

2）交流耐压试验（断口、相对地）；

3）测量每相导电回路的电阻；

4）测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻；

5）断路器的合闸时间和分闸时间及相间同期限检查；

6）最低动作电压测试。

4.4 隔离手车

1.4.1检查

1） 机构及机械闭锁装置检查；

2） 一次回路检查紧固。

4.4.2 维护

1）整理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.4.3 电气预防性试验

1） 测量绝缘电阻；

2） 交流耐压试验。

4.5  避雷器

4.5.1 检查

1）拆接一次、接地引线；

2）外绝缘外观检查；

3）检查放电计数器动作情况。

4.5.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.5.3 电气预防性试验

1） 测量绝缘电阻；

2） 直流1mA电压（U1mA）及0.75（U1mA）下的泄漏电流测量。

4.6 电流/电压互感器

4.6.1 检查

1）检查固体绝缘表面；

2）检查一次引线连接；

3）检查器身及夹件。

4.6.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.6.3 电气预防性试验

1）测量绕组的绝缘电阻；

2）绕组连同套管对外壳的交流耐压试验。

4.7 母线

4.7.1 检查

1）检查固体支柱及套管绝缘表面；

2）检查一次母排连接；

3）检查套管屏蔽线连接。

4.7.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.7.3 电气预防性试验

1）测量绝缘电阻；

2）连同套管的交流耐压试验。

4.8 接地装置

4.8.1 检查

1）检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况；

2）检查接地系统各连接点的腐蚀情况。

4.8.2 维护

1）整洁清理污秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.8.3 电气预防性试验

1）测量接地系统的接地电阻。

4.9 继电保护装置

4.9.1 检查

1）保护装置电源检查；

2）绝缘检查；

3）版本检查。

4.9.2 维护

1）整洁清理秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.9.3 电气预防性试验

1）保护整定值校核；

2）整组保护的模拟联跳试验。

4.10 中央信号装置

4.10.1 检查

1）装置电源检查；

2）预告信号回路检查；

3）事故信号回路检查。

4.10.2 维护

1）整洁清理秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.10.3 电气预防性试验

1）整组保护信号模拟试验

4.11 直流电源系统

4.11.1 检查

1）检查电池的桩头和接线头有无松动；

2）检查电池外壳是否沾上了硫酸或污物等。

4.11.2 维护

1）整洁清理秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.11.3 电气预防性试验

1）蓄电池的充放电试验。

4.12 电力电容器

4.12.1 检查

1）电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象；

2）电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象；

3）电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落。

4.12.2 维护

1）整洁清理秽物；

2）紧固各部位螺栓；

3）消除已发现的缺陷。

4.12.3 电气预防性试验

1）极对外壳绝缘电阻；

2）电容值的测量。

5. 其他特殊试验要求

5.1 电缆振荡波、局部放电测试

5.1.1 测试方法要求

1）应对当前振荡波局部放电测试技术做一个全面的分析，并对投标人所使用的主要测试设备作一个简要的描述。

2）应对系统的构成和基本原理做出详细的描述，系统原理包括恒流源发生、高压开关控制、信号采集、信号处理、信号分析。

3）应对电缆终端及中间接头检测方法进行详细论述。

4）应对局部放电源点定位原理和定位方法提供详尽的测算公式以及相应的计算图表。

5）应详细列出整个试验过程中的工作内容，明确整个测试的工作时间。

6）应对试验结果的出具时间说明做出明确承诺，包括现场简单结果出具和最终试验报告结果出具。

7）应提供电缆线路局部放电幅值处置建议表。

5.1.2 测试报告要求

1）报告中应包含试验获取的局部放电校准、背景噪音、阶梯升压等完整的试验截图。

2）报告中应提供完整的局部放电定位图谱，对于典型的可定位的局部放电信号，除相关定位图谱外，还应提供具有入射波和反射波的原始定位脉冲波形。

3）针对测试中发现的明显超过背景的局部放电信号，应给出具体的危害程度以及相关的处理建议等。

4）投标方必须提供详细的测试过程报告和测试结果报告以及原始数据记录，还须向招标方移交全部测试数据和资料，并对测试得出的结论进行详细的分析说明。

5.1.3 复测要求

1）在服务期内，对于招标方需要停电进行振荡波或局部放电试验复测的线路，投标人应予配合测试，且每次复测费用原则上不得超过本次中标单价。

6. 试验依据及标准

（1）《GB26860-2011电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》

（2）《Q/CSG10007-2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007-2004未明确要求按《DL/T596电力设备预防性试验规程》执行)

（3）《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》

（4）《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》

（5）《GB/T 7354 局部放电测量》

（6）《DL/T 417 电力设备局部放电测量现场导则》
（7）《DLT1576-2016  6kV-35kV电缆振荡波局部放电测试方法》

三、技术服务要求

1.试验所用仪器设备必须在有效期内，在出具电气设备试验报告时必须出示国家认定检测机构出具的试验所用仪器设备的试验报告。

2.为确保机场的正常运行不受影响，电气试验具体时间由招标方确定，部分试验会在周末或后半夜进行，中标方须服从招标方并做好试验人员安排。

3.涉及到控制区内的电气设备试验，须办理控制区临时通行证，中标方工作人员须提前3个工作日提供本人身份证原件及一寸照片1张，办证产生的费用由中标方自行负责。

4.为确保招标方供电系统安全、可靠、正常运行，中标方须在试验前5个工作日提交试验工作的方案，详细说明施工进度安排、人员配置、用料等情况。

5.拟派高压试验人员必须为持有国家能源局颁发的高压试验电工进网作业许可证或安监局颁发的电气试验特种作业操作证的熟练技术人员，拟派继电保护试验人员必须持有国家能源局颁发的继电保护电工进网作业许可证或安监局颁发的继电保护特种作业操作证的熟练技术人员。其中施工人员相关要求如下：

（1）继电保护专业，试验人员不得少于3人

（2）高压试验专业，试验人员不得少于4人

（3）未经招标方同意,试验过程中不得更换试验人员

（4）在任何情况下，如果招标方发现派遣的施工人员不能胜任相关试验工作，中标方须无条件服从招标方的安排并立即更换其施工人员。

6.确保按时通电，试验当天必须完成计划内工作且恢复供电。

7.中标方应于预防性试验结束之日起15个工作日内向甲方出具试验报告，将试验中发现的问题全部列出，并提出解决方案。

8.在试验中发现的缺陷须及时告知招标方并处理，材料由招标方提供。

9.中标方在进行预防性试验前须接受招标方安排的安全教育，并与招标方签订该项目安全保证责任书，确保整个工程顺利安全完成。

10.中标方在进行预防性试验后应打扫恢复场地的卫生整洁。

11.中标方在签订合同时要同时签订《廉洁自律承诺书》。

12.中标方必须安排本单位员工进行本工程的实施，除振荡波试验和局部放电试验外严禁分包。

13．中标方每天试验结束须将当天全部试验报告原始数据复印一份交给招标方，且双方现场负责人需签字确认后才可结束当天全部试验工作。

四、售后服务要求

1.对于招标方需要停电进行电缆振荡波或局部放电复测的线路，中标方应予积极配合测试，且在服务期限内每次试验复测费用原则上不得超过本次中标单价。

3.中标方提供7*24小时服务热线电话支持，对招标方发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。接到招标方通知后到达招标方指定现场的时间为4小时。

4.当中标方接到招标方设备故障要求试验的通知（电话、传真）后，应积极响应，并立即派专业试验人员到招标方指定的设备现场进行设备试验，并出具相应试验报告。

第四章  合同主要条款

用户单位(下称甲方)：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

施工单位(下称乙方)：

住所地：

经甲乙双方友好协商，甲方将本合同约定的电力设备的预防性试验工作委托给乙方。双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，签订以下合同条款，以资共同遵守。

一、委托内容

1． 试验内容

1.1甲方委托乙方进行下列服务内容：

（1） 110kV空港变全站、35kV中心变全站、以及机场公司管辖范围内所有10kV变电站一次、二次电气设备的预防性试验、电气设备局部放电试验、振荡波试验、电缆空洞封堵；

（2）局部放电试验、振荡波试验须分别注明单价，在服务期限内增加的局部放电、振荡波试验均按此单价执行；

（3）在服务期限内新增加不超过5个10kV变电站或开闭所，乙方须无条件根据甲方需求提供试验，试验内容参照下列试验具体要求及标准。

1.2乙方同意接受甲方委托向甲方提供上述服务。设备明细如下：

2.试验计划安排

- 110kV、35kV试验要求

- 10kV试验要求

- 其他特殊试验要求

- 试验依据及标准

（1）《GB26860-2011电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》

（2）《Q/CSG10007-2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007-2004未明确要求按《DL/T596电力设备预防性试验规程》执行)

（3）《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》

（4）《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》

（5）《GB/T 7354 局部放电测量》

（6）《DL/T 417 电力设备局部放电测量现场导则》
（7）《DLT1576-2016  6kV-35kV电缆振荡波局部放电测试方法》

二、技术服务要求

1. 试验所用仪器设备状态必须在试验检测有效期内，在出具电气设备试验报告时，必须出示国家认定的检测机构出具的试验所用仪器设备的试验报告。

2. 为确保甲方的正常运行不受影响，电气试验具体时间由甲方确定，部分试验将在周末或后半夜进行，乙方须服从甲方安排并做好试验人员安排。

3. 因涉及到控制区内的电气设备试验，须办理控制区临时通行证，乙方工作人员须提前3个工作日提供本人身份证原件及一寸照片1张，办证产生的费用由乙方自行负责。

4. 为确保甲方供电系统安全、可靠、正常运行，乙方须在试验前提前5个工作日提交试验工作的方案，详细说明施工进度安排、人员配置、用料情况，并经甲方审核。

5. 拟派高压试验人员必须为持有国家能源局颁发的高压试验电工进网作业许可证或安监局颁发的电气试验特种作业操作证的熟练技术人员，拟派继电保护试验人员必须持有国家能源局颁发的继电保护电工进网作业许可证或安监局颁发的继电保护特种作业操作证的熟练技术人员。其中施工人员相关要求如下：

（1）继电保护专业，试验人员不得少于3人

（2）高压试验专业，试验人员不得少于4人

（3）未经甲方同意,试验过程中不得更换试验人员

（4）在任何情况下，如果甲方发现派遣的施工人员不能胜任相关试验工作，乙方须无条件服从甲方的安排并立即更换其施工人员。

6. 确保按时通电，乙方试验当天必须完成计划内工作且恢复供电。

7. 乙方应于预防性试验结束之日起15个工作日内向甲方出具试验报告，将试验中发现的问题全部列出，并提出解决方案。

8. 在试验中发现的缺陷须及时告知甲方并处理，材料由甲方提供。

9. 乙方在进行预防性试验前，须接受甲方安排的安全教育，并与甲方签订该项目安全文明施工协议书（附件一），确保整个工程顺利安全完成。

10．乙方在进行预防性试验时应保证场地的卫生整洁。

11．乙方在签订合同时须同时签订《廉洁自律承诺书》，见附件二。

12. 乙方必须安排本单位符合履行本合同必要资质和资格的员工进行本次预防性试验工作，乙方不得将本合同项下的工作（除振荡波试验和局部放电试验外）全部或部分分包给第三方，不得将本合同项下权利义务全部或部分转让给第三方。

13．乙方每天施工结束须将试验报告原始数据复印一份交给甲方，且双方现场负责人需签字确认后才可结束当天全部试验工作。

三、服务时间

本项目合同的服务期自【2019】年【   】月【   】日到2022年12月30日为止，甲乙双方在上述服务时间内协商制定具体电气设备试验计划和实施时间，以确保甲方供电正常为主，具体时间以甲方安排为准。

四、合同价格

合同总额为（大写）        元整 （小写￥       元）人民币。合同费用包括乙方人员的劳务费、差旅费、证件办理费、设备检测费等一切完成本合同项下内容的服务费以及税费等。甲方不再额外承担任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

五、付款方式

1. 本项目合同服务费用：每年支付一次，第一年的服务费支付至合同总价的30%，即（大写） 元整（小写￥ 元）人民币；第二年的服务费支付至合同总价的60%，即（大写）元整（小写￥元）人民币；第三年的服务费支付至合同总价的100%，即（大写） 元整（小写￥元）人民币。

2.每年完成甲方安排的全部试验内容后，乙方须出具相应的试验报告，经甲方验收合格后，甲方在收到乙方开具的正式发票后15个工作日内以转账形式向乙方支付相应的服务费用。

3. 履约保证金

3.1 乙方应向甲方缴付履约保证金，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺。乙方在收到中标通知书之日起七个工作日内向甲方缴纳合同总价的10%作为履约保证金，履约保证金的形式为：汇票或转帐支票。如果逾期未缴纳，视为乙方违约，甲方有权不予签订合同，并有权追究乙方的违约责任。

3.2 在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方须在自收到书面通知之日起5日内提出异议并补足履约保证金，如果逾期未提出，视为同意。如果乙方不及时补足履约保证金，经甲方通知后三个工作日内，仍未补足，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

4. 每次付款前乙方应开具正式的增值税专用发票。

六、售后服务

1.乙方提供7*24小时服务热线电话支持，对甲方发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。接到甲方通知后到达甲方指定现场的时间为4小时。

2.当乙方接到甲方设备故障要求试验的通知（电话、传真）后，应积极响应，并立即派专业试验人员到甲方指定的设备现场进行设备试验，并出具相应试验报告。

七、权利义务

1．甲方

（1）按合同规定按时支付合同价款。

（2）为乙方提供必要的现场工作条件。

（3）甲方负责做好配电房内试验所需的停电、验电、挂接地线等必要的安全措施。

2．乙方

（1）编制试验方案，做好各项试验准备工作，并应于2022年12月30日之前完成全部试验工作。

（2）试验结束后，在本合同约定时间出具试验报告，且必须确保试验报告的内容及数据真实有效。

（3）乙方在试验过程中需加强安全监督管理，在实施试验过程中采取必要的安全措施，防止乙方及其工作人员、甲方及其第三人因安全导致的人身、财产损失，保障试验过程安全、稳定。

（4）乙方出具的试验报告仅对试验期间目标设备情况的发表意见，不对试验前后目标设备的运行状况等作任何明示或默示的保证。

八、违约责任

1．乙方不按本合同约定按时完成相应工作的，每逾期1日应向甲方支付合同总额5‰的违约金。

2．乙方在履行合同期间，发现继续工作对设备或运行等有损坏危险时，应立即中止工作，并及时通知甲方或者提出建议，甲方应在三个工作日内作出答复，甲方未按期答复的，甲方自行承担相应的责任。如乙方未及时告知甲方，又未及时采取有效的补救措施而造成甲方设备不能按时正常运行的，乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3．因乙方未提前编制试验方案并做好各项试验准备工作等原因，导致试验工作未能按甲方要求完成或工作成果、服务质量有缺陷，乙方应在甲方限定的时间内采取相应的补救措施并赔偿甲方损失；乙方未在限定时间内采取有效的补救措施或者工作成果、服务质量存在严重缺陷而导致甲方设备不能正常运行的，没有解决合同约定的技术问题的，甲方有权解除本合同，乙方无权主张本合同项下价款，且乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4．乙方须在本合同约定时间内出具试验报告，且试验报告的内容及数据真实有效。一旦甲方发现试验报告内容明显与现场被试验设备不符（如设备名称、型号、编号、结论等存在错误），或试验报告内容中存在缺项漏项的，或试验报告中的数据存在弄虚作假的（即经甲方审查数据与相关行业规范或国家标准存在明显差异），乙方应在甲方限定的时间内采取相应的补救措施并赔偿甲方合同总价5%的违约金；乙方未在限定时间内采取有效的补救措施或不服甲方下达的整改要求的，甲方有权解除本合同，乙方无权主张本合同项下价款，且乙方应向甲方承担合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5. 乙方的用工条件必须遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，在本合同有效期内，乙方必须与其为履行本合同义务而派往甲方的员工建立并存续合法的劳动关系，乙方对该等人员必须依法履行用人单位义务。如果甲方发现乙方未与其派往甲方的员工建立劳动关系或者未依法履行用人单位义务，甲方有权要求乙方停止工作，并终止合同，由此产生的事故、责任均由乙方自行承担，且乙方应当承担由此给甲方造成的全部损失。

乙方工作人员与乙方发生的一切劳动纠纷及其它纠纷乙方必须妥善处理，并且此等纠纷与甲方无任何关系。

6．如乙方在配电设施预防性试验过程中因自身责任原因，造成甲方设备、其他财产或任何人身的损害等，乙方负责赔偿甲方或第三方的财产及人身伤亡、延误等损失。

7．如乙方未经甲方书面同意进行本合同权利义务的转让或分包行为，甲方有权解除合同，且乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8.乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方提前终止/解除合同的，乙方须赔付甲方合同总价10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、争议解决

合同履行过程中发生争议时，首先友好协商解决。协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1．本项目招标文件、投标文件等作为本合同的组成部分，如与合同内容有出入，以合同文本为准。

2．本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

3．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

4．附件：1）《安全文明施工协议书》

2）《廉洁自律承诺书》

甲方：杭州萧山国际机场有限公司     乙方：

盖章：                             盖章：

法定（或授权）代表人：             法定（或授权）代表人：

（签字）                           （签字）

签订日期：    年  月  日            签订日期：    年  月  日

附件一

安全文明施工协议书

发包人：杭州萧山国际机场有限公司

承包人：

为了保护公民人身和国家财产安全，保障机场安全、有序运行和工程施工安全，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生，维护双方的合法利益，明确双方责任，确保杭州萧山国际机场工程建设的顺利进行。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。

一、发包人对承包人实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：

1、无责任死亡事故和群伤事件。

2、无重大经济责任事故。

3、无空防安全事故。

4、无影响机场运行的不安全事件。

5、无七类重大刑事案件（杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死）及其它严重、恶性案件。

6、无因未足额、及时发放工资发生劳资纠纷。

7、无集体食物中毒事件。

8、无计划外生育。

9、无因上述原因引发无序维权事件。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、发包人的权利和义务

10、发包人有权对承包人执行国家和行业法律、法规、规章和技术标准以及履行工程合同和本协议书情况进行监督、检查和考核，有权监督承包人消除不安全隐患，承包人懈怠或拒绝本协议条款组织安全文明施工的，经发包人书面通知未按时限和要求整改的，发包人有权对违反协议行为进行经济处罚或责令承包人停工整改直至终止合同。

11、发包人联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《居住证》，并协助承包人联系机场公安局商定有关工地安全保卫事宜。

12、发包人利用施工例会等定期分析和掌握工程的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

13、承包人未按要求配备安全设施、设备、器材，未在限定期限内整改的，发包人有权直接购置并配足，另增加20%的管理费，费用由承包人承担。

14、依据民航行业和标化工地要求，工地及临舍实施封闭管理，进出工地的人员和车辆实行通行证管理制度，发包人协助承包人及时办理相关人员和车辆的施工通行证件。发包人组织承包人项目部管理人员、班组长参加专门的安全教育培训和考试（主要是机场运行、空防、不停航施工等方面安全知识），承包人应按行业规范对施工人员进行安全教育培训，承包人不履行安全教育培训的，发包人可强制组织有偿培训及其它强制措施。

15、发包人建立由监理、施工、设计单位为成员的安全管理网络，组织、协调安全管理工作，审核承包人及相关管理人员、特种作业人员的资质，督查承包人开展安全风险识别和评估，视情审查相应的安全技术措施。

16、发包人对承包人的临时设施（包括临时宿舍）进行统一规划和监管，完成后临时设施场地应按发包人要求恢复原状。

17、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。承包人因建设工程需要，向发包人查询前款规定的资料时，发包人应当及时提供。

18、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等，不得随意压缩合同约定的工期。

19、发包人应按合同约定如期支付承包人工程款。

三、承包人的安全、文明权利和义务

遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《浙江省建筑业管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》和《杭州市建设工地职工宿舍安全使用与管理》以及其他安全文明的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。

（一）安全文明施工管理

20、落实施工安全责任，所涉工程依法实行总分包制的，总包单位应对施工安全负总责，以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任，承包人应层层签订安全责任书。

21、承包人应开展风险管理，结合风险评估结果有针对性地制定和落实施工安全技术措施。

22、承包人安全管理规章制度、操作规程、安全技术措施和专项施工方案以及项目经理、专职安全员、特种行业作业人员及其资格资质须向发包人备案，并持证上岗。对下列危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，按国家法律法规进行专家验证，且须经承包人技术负责人、总监理工程师审核签字后方可实施，并由专职安全生产管理人员进行现场监督：

22.1 基坑与降水工程；

22.2 土方开挖工程；

22.3 模板工程；

22.4 起重吊装工程；

22.5 脚手架工程；

22.6 焊接、切割、爆破、拆除作业工程；

22.7国务院建设行政主管部门或其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。

23、承包人不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；建筑生活垃圾定点集中堆放，及时清运，不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。

24、承包人必须按照发包人的规划要求搭设临时设施，并经发包人验收合格方准使用。但发包人的验收并不免除承包人对其搭设的临时设施的安全承担全部责任。

25、施工现场实行封闭式管理，沿工地四周连续设置围档，大门应设专职保安实施不间断的监管，并设监控设施。围档材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，宜采用硬质材料。围挡设置高度不低于2米，施工区域与机场控制区间设置的硬质围档，高度应不低于2.5米，并加装防攀爬设施。

26、承包人应做好装修施工阶段成品保护工作，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责；谁管理、谁负责”的原则，制定成品保护管理办法，层层签订成品保护责任书，真正落实成品保护现场管理的各项措施。

27、为保障民工合法权益，承包人还应承担以下义务：

27.1承包人应当在民工上岗作业之前，与下属劳务单位（或施工班组）共同对每位民工进行安全施工、规范用电、消防安全、文明行车、遵纪守法等方面的知识培训，特殊岗位必须进行资格审查，建立相关的管理制度及工作应急预案，对民工的工作、生活进行严格管理，并提供必要的工作保障和生活服务。

27.2承包人应当监管下属劳务单位在招录民工时必须与民工班组签订详细书面合同（无下属劳务单位的，承包人直接与下属施工班组签订），就具体的工种、工价、工作量、出勤、签工、质量控制、工期、验收、结算方式、何时支付工资、付款方式等要素进行约定，并且与每位民工签订书面劳动合同。

27.3承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就单价、工程量、造价、质量控制、结算方式、工期、验收、何时付款、付款方式等事项进行约定，临时增加的工程量必须以承包人出具的施工联系单作为依据，双方及时签字确认。

27.4承包人要按合同约定如期支付下属劳务单位（或施工班组）工程进度款，优先支付民工工资款，承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就民工工资款专设监管账户，未经承包人同意下属劳务单位（或施工班组）无法出账，做到专款专用。承包人对下属劳务单位（或施工班组）发放民工工资应当派员进行指导、监督，确保及时足额发放。

27.5承包人支付下属劳务单位（或施工班组）进度款之前，有义务查阅下属劳务单位（或施工班组）前期民工工资足额发放的书面材料。

27.6承包人应制定相关约束性制度，落实措施，预防、杜绝下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生。

27.7若民工或下属劳务单位（或施工班组）维权，承包人应负相应举证义务。

27.8一旦发生民工无序维权，承包人主要领导应当及时到场，督促下属劳务单位（或施工班组）负责人劝离民工，并积极配合发包人相关部门协调处置。

发包人对承包人的上述工作有随时监督检查的权利，承包人应积极配合发包人的检查。

（二）空防安全管理

28、必须严格遵守民用航空安全、空防管理的法律、法规和机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度。

29、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》规定。在申请办理人员通行证时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由承包人提出申请，报发包人备案，办证费用由承包人自理。

30、进入机场控制区施工的人员和车辆需由发包人派员负责引领并主动接受机场管理人员的安全检查，服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。

31、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由发包人报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向发包人报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由发包人申报注销。上述环节因承包人管理不力发生问题的，承包人应承担由此引发的一切后果和责任。

32、距运行中的控制区围界5米内严禁堆放材料、设施和停放车辆、机具。临近控制区一侧施工围栏必须做到符合高度要求，牢固可靠。施工期间，属于机场不停航施工或需进入机场控制区施工的，安全员必须坚守岗位并加强巡查和管理，同时加强对施工人员的空防安全教育，杜绝施工人员攀爬、翻越、跨越隔离围栏及其他安全防护设施和向控制区内传递物品等影响机场运行、空防安全的事件。

（三）不停航施工安全管理（仅指进入控制区从事不停航施工项目）

33、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（191号令），严格按照发包人制定的有关《不停航施工组织管理方案》进行施工，主要包括但不限于以下内容：

33.1、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧60米以内的区域进行任何施工作业。如承包人需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧60米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。

33.2、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据发包人要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照发包人要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

33.3、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入飞行活动区或超越机场净空限制面等情况。

（四）社会治安管理

34、遵守国家治安管理法律法规和发包人制定的各项社会治安综合治理管理规定，建立社会治安综合治理网络并纳入发包人社会治安综合治理网络体系，配备专职（兼职）综治联络员，负责治安、交通、消防、帮教、计生等综合治理工作，建立和健全群防群治力量及各项治安保卫制度，治安联络员名单和有关制度要报发包人和机场公安机关治安管理部门备案。

35、进出口大门应设立门卫，人员和车辆凭发包人制发的施工通行证进出，并接受发包人安保人员或机场公安管理人员查验。

36、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资、设备，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

37、加强对施工人员的遵纪守法教育，预防“黄、毒、赌”、斗殴、偷窃等违法违纪行为的发生，主动接受发包人和机场公安机关的指导、检查、监督、考核。

38、认真排查、调处各类矛盾，及时消除不稳定因素，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

39、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告发包人和上级主管部门并做好处置工作。

40、员工宿舍必须定人定位，不得男女混住，不准留宿身份不明的人员，留客住宿必须经项目部负责人同意，并登记备查，保证生产、生活区的安全。

41、加强对施工人员的管理，外来人员拟居住30天以下的，应及时到机场公安机关申报暂住登记；拟居住30天以上的年满16周岁人员，应在10天内到机场公安机关申领《居住证》。

42、负责工程建设期间施工队伍中的计划生育工作，做好孕情监测，确保无计划外生育的情况发生。

（五）消防安全管理

43、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报发包人和机场公安局消防部门备案。

44、制定用火、用电、使用易燃易爆及危险化学物品等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

45、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，并在施工现场设置专门的防火监护人、接火盆、配足有效的灭火器材、清理附近的可燃物等。

46、对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

47、自行搭建临时用房应符合防火设计规范，建立、健全员工宿舍消防安全管理规章制度，加强员工宿舍消防安全、用电安全管理，严禁不按规定用火和私拉乱接电线、严禁使用大功率电器。

（六）交通安全管理

48、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

49、与承运单位或驾驶员签订《交通安全责任书》，并实行交通安全检查考核制度，配备交通安全联络员，对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育并做好教育台帐，减少或控制交通违法行为的发生。

50、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用假牌、假证、无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆。

51、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定，严禁沿路抛洒装载物。进入控制区施工车辆应安装并开启黄色警示灯。

52、在施工现场内及进、出口处设置必要的交通标志，预防交通事故的发生。

53、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与发包人协商，征得发包人和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

54、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，协议双方必须严格遵守和履行，如有违反，发包人可以追究承包人责任；承包人违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成发包人或第三方重大损失，发包人可解除施工合同且不须向承包人承担任何补偿、赔偿的责任。

55、根据合同规定，承包人的履约保证金中20%为履行本协议的保证金。承包人在生产施工中一旦发生责任事故造成发包人或第三方损害，无正当理由未予赔偿的，发包人有权直接从履约保证金中扣除或支付赔偿费用，如发包人的损失超过该部分保证金的，发包人有权扣除全部履约保证金或直接向承包人追偿。承包人未实现本协议安全管理目标的，视情扣除本协议部分或全部履约保证金；违反上述安全文明施工管理、空防安全管理、不停航施工安全管理、社会治安管理、消防安全管理或交通安全管理条款的，发包人将严格按照相关规定进行扣分和处罚。

56、承包人未尽本协议27条应尽义务，致使民工或下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生的，发包人可按争议金额暂扣承包人部分工程款，作为该事件的应急使用款。最终根据该争议仲裁、判决或协商结果，从承包人工程款中直接扣除。

承包人未尽本协议27条应尽义务，致使民工采取堵路、封门、冲关、静坐、上访、私贴标语、殴打他人、损毁财物、扰乱秩序、绝食、自焚、自杀等方式维权的，承包人应当承担全部经济损失及赔偿责任，给发包人造成损失的，除赔偿发包人的全部损失外，承包人应对发包人承担违约责任：每发生事件一次支付违约金人民币一万元，在事件中每受伤一人支付违约金人民币五至十万元，每死亡一人支付违约金人民币一百万元，该笔款项由发包人从工程款中直接扣除。承包人构成本项违约的事实，以公安部门的接处警记录或实际损害结果的发生为准。

57、本协议所述的扣罚所涉款项属惩罚性违约金性质，承包人确认该等扣罚标准合理，承包人同意受发包人依据本协议书所制定的具体扣罚标准的约束，承包人确认其已明白无误的了解该等具体的扣罚标准，承包人承担了该等违约金并不免除其应按合同约定予以全面履行的义务和责任。

五、本协议书附于《杭州萧山国际机场变电站预防性试验项目合同书》后，本协议书自发包人、承包人共同盖章后生效。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：

附件二

廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人：

或

委托代理人：

签订日期：　  年 月 日

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标方依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标方自行组建。

- 投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、服务期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“▲”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

涉及本文件投标人资格条件第（2）至（4）款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

▲修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分

3.3.1商务报价分60分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得60分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

▲本次报价要求均为含税价，并注明税率。如遇税率不一致的情况，按不含税价进行评审。

3.3.2资信及技术评分（40分）

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评定项目 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 投标人的企业规模横向对比：注册资金为500万元得0分、500-800万元得2分、800万元及以上的得4分。 | 0-4 |
| 自2016年1月1日至投标截止日符合试验电压等级要求的相关业绩：1个业绩0分、2个业绩2分、3个及以上业绩4分。需提供合同复印件并加盖公章作为证明材料，原件备查。 | 0-4 |
| 现场拟派项目负责人和主要参与服务人员配备情况（人员数量及资质方面的比较） | 0-6 |
| 试验工作计划：试验人员的作业安排和进场计划 | 0-5 |
| 运行、安全、服务等相关管理方案（安全文明施工管理） | 0-4 |
| 所选用的检测设备种类及精密度是否满足项目要求（检测设备的齐全比较、是否为知名品牌及品牌知名度的比较） | 0-6 |
| 对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案 | 0-4 |
| 对本项目的实施意见及重点、难点控制 | 0-3 |
| 保持员工队伍稳定性的承诺及有效措施 | 0-2 |
| 其他服务的安排及保证措施：提供的免费增值服务的合理性比较 | 0-2 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标方提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标方将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标方。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标方可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标方或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标方造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标方可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标方或重新招标。

4.4招标方对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、投标报价表；

三、法定代表人资格证明书；

四、授权委托书；

五、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果证材料。

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年完成类似项目业绩情况。

（6）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

六、服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）现场机构、人力、物资设备配置；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）运行、安全、服务等相关管理方案；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）对特殊情况的承诺以及灾害性、突发事件的应急预案

（8）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（9）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场        项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：   年   月   日

一、投 标 函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的                           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：               元（RMB         元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2. 我方承诺：

（1）我方不是失信被执行人；

（2）我方在规定期限内无行贿犯罪记录；

（3）我方具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。

3．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我司已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

7、我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：       职务：

身份证号码：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：     年    月    日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

投标方名称：

单位：万元

| 序号 | 变电站名称 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 费用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B6 | 10kV变压器 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 10kV高压开关柜 | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 10kV高压电缆 | 条 | 4 |  |  |  |
| 3 | … | … |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本次报价要求均为含税价，并注明税率。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

五、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）2016年1月1日起至今完成类似项目业绩情况

| 建设单位 | 项目名称 及建设地点 | 类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量达到 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附服务合同等相应证明文件

六、服务大纲

（一）项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

（五）主要参与服务人员简介

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/ 职称 | 本项目 拟任职务 | 工作年限、主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

七、投标人认为应该提供的其他材料